## T-PRES
|  |  |  | PR TUS SABADELL_F1 | PR TUS SABADELL_F1 | PR TUS SABADELL_F1 | PR TUS SABADELL_F1
PRESUPUESTO
[5 empty] | Precio | Medición | Importe
|  | Obra | 01 | PresupuestoTUS SABADELL_V2
|  | Capítulo | 01 | Obra Civil
'01.01 | 1 | XY00003 | m2 | Instalación de tramex en zona de CT, CGBT y rectificadores. Incluye traima tipo tramex y elementos estructurales de apoyo para elevar la plataforma 60 cm y facilitar el paso de bandejas y canalizaciones. Incluye tramo de escalera desde el nivel del pavimento hasta la plataforma. | 80.5 | 90 | 7245
'01.01 | 2 | XY00008 | m | Partida para ejecución de zanja para canalización de instalaciones y servicios,para conexión desde punto de bajada de bandejas hasta Cargador/Rectificador. Iincluyendo corte y demolición de pavimento, excavación, relleno de zanja con hormigon, tendido de 2 tubos corrugados de polietileno, y reposción de pavimento. Se incluyen medios mecánicos y manuales, traslado de residuos a vertedero autorizadoy generación de documentación asociada. | 189.52 | 6 | 1137.12
'01.01 | 3 | XY00009 | m | Partida para la instalación de elementos de protección para los equipos de carga. Incluye suministro e instalación de Pilona de fundición acabado con protección antioxidante, de sección circular, de 900 mm de altura, con hueco longitudinal, para colocación empotrada y sus accesorios pertinentes para su correcta instalación. Se incluye ejecución de hueco y posterior relleno para montaje de pilona, medios mecánicos y manuales, traslado de residuos a vertedero autorizadoy generación de documentación asociada. | 245.23 | 4 | 980.92
'01.01 | 4 | XY00010 | m | Suministro y Pintado sobre pavimento de una faja longitudinal continua no reflectante de 10 cm de anchura, con pintura dos componentes, con máquina autopropulsada. Se incluye la renumeración de las plazas de aparcamiento según indicaciones de la DO, entidades facultativas y/o propiedad. Se incluye la limpieza necesaria de la superficie previa al pintado de líneas. Se incluye la eliminación de líneas existentes mediante fresado, cobertura con pintura negra o sistema equivalente. | 7.03 | 114 | 801.42
'01.01 | 5 | XY00011 | m | Suministro y Pintado sobre pavimento o cierres de pictogramas plazas reservadas para VE según criterios y medidas estandarizadas incluidas en el manual, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina de accionamiento manual | 18.03 | 4 | 72.12
|  |  |  | TOTAL |  |  | 10236.58
|  | Obra | 01 | PresupuestoTUS SABADELL_V2
|  | Capítulo | 02 | Instalaciones MT
|  | Título 3 | 01 | Centro de Recepción y Medida (CRM)
'01.02.01 | 1 | XY00001 | u | Partida para celda protección con ruptofusible en CRM edificio tipo PFU instalado por compañia distribuidora. | 7765.62 | 1 | 7765.62
|  |  |  | TOTAL |  |  | 7765.62
|  | Obra | 01 | PresupuestoTUS SABADELL_V2
|  | Capítulo | 02 | Instalaciones MT
|  | Título 3 | 02 | Centro de Transformación (CT)
'01.02.02 | 1 | XY00002 | u | Partida para ejecución de CT en edificio prefabricado tipo PFU 7, según oferta Ormazábal o equivalente incluyendo: 1 Edificio prefabricado de hormigón tipo PFU 7 1 Celda de línea tipo cgm.3-l, corte y aislamiento íntegro en SF6, Interruptor rotativo III con conexión-seccionamiento- puesta a tierra. Sistema modular de Vn=25kV, In=630A/20kA. Con mando manual, 3 captadores capacitivos y 3 bornas M400TB. 2 Celdas de protección con interruptor automático cgm.3-v, aislamiento íntegro en SF6, seccionador trifásico con conexión-seccionamientopuesta a tierra. Interruptor trifásico de corte en vacío, Vn=25kV, In=630A/20kA. Con mando manual tipo AV. Incluye relé ekor.rpg (50-51/50N-51N), 3TI 300/1A, cl.5P20, 3 captadores capacitivos y 3 bornas M400TB. 2 Transformador trifásico de éster natural de aislamiento integral, de 2000kVA de potencia: tensión primario 25 kV, tensión secundario 420 V,grupo de conexión Dyn11, según Normativa EU-548/2014 (TIER 2) y con relé DGPT2 (detección de presión, gas y temperatura). Incluye instalaciones auxiliares de iluminación y tomas de corriente, instalación de ventilación forzada con parte proporcional de aparamenta, cableado, canalizaciones, accesorios y material auxiliar necesario para su alimentación y funcionamiento. Incluye conjunto de accesorios de seguridad y maniobra constituido por una banqueta aislante, un extintor de eficacia 21A 113B, guantes aislantes, pértiga aislante y armario de primeros auxilios, según Reglamento MT y sus Instrucciones Técnicas Complementarias. | 168926.25 | 1 | 168926.25
|  |  |  | TOTAL |  |  | 168926.25
|  | Obra | 01 | PresupuestoTUS SABADELL_V2
|  | Capítulo | 02 | Instalaciones MT
|  | Título 3 | 03 | Cableado MT
'01.02.03 | 1 | EGK22681 | m | Cable eléctrico de media tensión (MT), de desgnación UNE RHZ1 18/30 kV, unipolar de 1x150 mm2 de sección, con conductor de aluminio, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), pantalla metálica de hilos de cobre de 16 mm2 de sección y cubierta exterior de poliolefina termoplástica (Z1), enterrado | 14.3 | 165 | 2359.5
|  |  |  | TOTAL |  |  | 2359.5
|  | Obra | 01 | PresupuestoTUS SABADELL_V2
|  | Capítulo | 02 | Instalaciones MT
|  | Título 3 | 04 | Sistemas de instalación MT
'01.02.04 | 1 | EG2DF6E7 | m | Bandeja metálica reja con tapa de acero galvanizado en caliente, de altura 50 mm y ancho 150 mm, colocada sobre soportes horizontales con elementos de soporte | 29.29 | 25 | 732.25
|  |  |  | TOTAL |  |  | 732.25
|  | Obra | 01 | PresupuestoTUS SABADELL_V2
|  | Capítulo | 02 | Instalaciones MT
|  | Título 3 | 05 | Red de tierras MT
'01.02.05 | 1 | XPA0001 | PA | Partida para la ejecución de Puesta a Tierra de MT, formada por electrodo rectangular de 3x2.5 m tipo UNESA 30-25/8 / 82 o equivalente, formado por cable de cobre desnudo de 50 mm2 y 8 picas de acero revestido de cobre de L = 2m y diámetro 14.6 mm. Incluye cable de cobre desnudo de 50 mm2, 8 picas, puente de seccionamiento, parte proporcional de cable desnudo o aislado de 50 mm2 desde electrodo a caja de seccionamiento de tierras,arqueta de registro, sales minerales, medidas de resistencia de tierra, ensayos, parte proporcional de cableado, canalización, accesorios y material auxiliar necesario para la correcta instalación y funcionamiento. Incluye catas, exavación y restitución del pavimento para la ejecución de la red de tierras. | 1573.91 | 2 | 3147.82
|  |  |  | TOTAL |  |  | 3147.82
|  | Obra | 01 | PresupuestoTUS SABADELL_V2
|  | Capítulo | 03 | Instalaciones BT
|  | Título 3 | 01 | Cuadros eléctricos
'01.03.01 | 1 | XY0004 | u | Partida para Edificio prefabricado de superficie de hormigón de construcción monobloque de tipo PFU-5, tipo Ormazábal o equivalente, de dimensiones exteriores 6080mm (largo) x 2380mm (fondo) x 2780mm (altura vista), incluido red de tierras interior, alumbrado, 1 puerta de peatón y suelo enterizo para CBTs. Incluye instalaciones auxiliares de iluminación y tomas de corriente, instalación de ventilación forzada con parte proporcional de aparamenta, cableado, canalizaciones, accesorios y material auxiliar necesario para su alimentación y funcionamiento. | 16035 | 1 | 16035
'01.03.01 | 2 | XY0005 | u | CGBT.- Partida para Suministro, montaje y puesta en marcha de armario de estructura modular metálico, para Cuadro Genaral de BT Suministro, montaje y puesta en marcha de Cuadro de la gama SPACIAL de Schneider electric o equivalente, modelo SFP con las siguientes caracteristicas: Fabricado en acero, pintado en gris RAL7035, con IP55 e IK10. Armario preparado para ubicar en su interior el sistema funcional PRISMA para todo tipo de cuadros de distriución electrica de baja tensión hasta 3200 A, en entornos comerciales e industriales y para ubicar la aparamenta indicada en los esquemas unfilares con Icc >25KA y embarrado de aluminio paradistribución eléctrica con cumplimiento de la IEC 61439-1&2. Dentro se ubicará la aparamenta correspondiente según esquema unifilarcon los elementos de comunicación y señalización. Incluye puertas y cerraduras, placas de montaje, paneles laterales, placa entrada de cables por parte inferior, placa salida de blindos barra por parte superior, incluyendo travesías de montaje, piezas de interconexión, canaletas, perfilería interior , incluyendo cajetín guarda planos A4 y accesorios, montado sobre bancada de 100mm, incluida en el suministro. Incorpora en su interior: 2 embarrados de hasta 3200 A, 2 Entradas de transformador con IA 3200 A/4P,regulables 2 Analizadores de redes con toroidales y aparamenta auxiliar 2 Conjuntos de protección contra sobretensiones permamentes y transitorias con bobinas de disparo y aparamenta auxiliar. 1 Seccionador de embarrados con IA 3200A/4P 1 Entrada con IA de 3200 A/4P para conexionado de Grupo electrógeno exterior. 1 Salida de 250 A/ 4P con diferencial regulable en tiempo y sensibilidad para alimentar el Cuadro existente del edificio 4 Salidas de 250 A/ 4P con diferencial regulable en tiempo y sensibilidad para alimentar los rectificadores de la fase 1 1 Salida de 20 A/ 2P con diferencial de 300 mA Clase A Superinmunizado para alimentar el Cuadro de Control y Comunicaciones. Incluye envolventes con espacio de reserva para alojar protecciones de Fase 2 Incluye los elementos de enclavamiento entre interruptores, y toda la aparamenta de mando y protección, así como demás material auxiliar según esquema unifilar y pliego de especificaciones técnicas de TUS Incluye suministro, instalación en obra, parte proporcional de cableado, canalizaciones, conexionado, bornes y material auxiliar necesario para su correcta instalación funcionamiento, puesta en marcha, pruebas, totalmente instalado y en funcionamiento. Siguiendo indicaciones de la DO y los estándares de TUS. Se incluyen ayudas a la descarga y ubicación del armario. | 123623 | 1 | 123623
|  |  |  | TOTAL |  |  | 139658
|  | Obra | 01 | PresupuestoTUS SABADELL_V2
|  | Capítulo | 03 | Instalaciones BT
|  | Título 3 | 02 | Cableado BT
'01.03.02 | 1 | EG39E1B3 | m | Cable con conductor de aluminio de tensión asignada de 0,6/ 1kV, de designación AL RZ1 (AS), construcción según norma UNE 21123-4, unipolar, de sección 1x70 mm2, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575, colocado en canal o bandeja | 5.06 | 250 | 1265
'01.03.02 | 2 | EG39E1D3 | m | Cable con conductor de aluminio de tensión asignada de 0,6/ 1kV, de designación AL RZ1 (AS), construcción según norma UNE 21123-4, unipolar, de sección 1x120 mm2, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575, colocado en canal o bandeja | 6.85 | 1146 | 7850.1
'01.03.02 | 3 | EG39E1G3 | m | Cable con conductor de aluminio de tensión asignada de 0,6/ 1kV, de designación AL RZ1 (AS), construcción según norma UNE 21123-4, unipolar, de sección 1x240 mm2, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575, colocado en canal o bandeja | 9.64 | 1504 | 14498.56
'01.03.02 | 4 | EG312356 | m | Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 21123-4, tripolar, de sección 3x6 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en canal o bandeja | 3.97 | 30 | 119.1
|  |  |  | TOTAL |  |  | 23732.76
|  | Obra | 01 | PresupuestoTUS SABADELL_V2
|  | Capítulo | 03 | Instalaciones BT
|  | Título 3 | 03 | Sistemas de instalación BT
'01.03.03 | 1 | EG2DFGK7 | m | Bandeja metálica reja con tapa de acero galvanizado en caliente, de altura 100 mm y ancho 400 mm, colocada sobre soportes horizontales con elementos de soporte | 67.83 | 125 | 8478.75
'01.03.03 | 2 | EG2DFGF7 | m | Bandeja metálica reja con tapa de acero galvanizado en caliente, de altura 100 mm y ancho 200 mm, colocada sobre soportes horizontales con elementos de soporte | 35.23 | 20 | 704.6
|  |  |  | TOTAL |  |  | 9183.35
|  | Obra | 01 | PresupuestoTUS SABADELL_V2
|  | Capítulo | 03 | Instalaciones BT
|  | Título 3 | 05 | Red de tierras BT
'01.03.05 | 1 | XPA0003 | u | Partida para la ejecución de Puesta a Tierra de BT, formada por electrodo rectangular de 3x2.5 m tipo UNESA 30-25/8 / 82 o equivalente, formado por cable de cobre desnudo de 50 mm2 y 8 picas de acero revestido de cobre de L = 2m y diámetro 14.6 mm. Incluye cable de cobre desnudo de 50 mm2, 8 picas, puente de seccionamiento, parte proporcional de cable desnudo o aislado de 50 mm2 desde electrodo a caja de seccionamiento de tierras,arqueta de registro, sales minerales, medidas de resistencia de tierra, ensayos, parte proporcional de cableado, canalización, accesorios y material auxiliar necesario para la correcta instalación y funcionamiento. Incluye catas,exavación y restitución del pavimento para la ejecución de la red de tierras. | 1573.91 | 1 | 1573.91
'01.03.05 | 2 | XPA0004 | u | Partida para suministro e instalación de conexión de nueva red de tierras de BT a red de tierra de BT existente. Incluye puente de seccionamiento, cable de Cu desnudo de 50 mm2 tendido por zanjas desde nueva sala BT hasta cuadros BT existentes, bornes, accesorios y todo el material auxiliar necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | 1114.19 | 1 | 1114.19
'01.03.05 | 3 | XPA0005 | u | Partida para suministro e instalación de conexión de puentes equipotenciales para puesta a tierra de nuevos equipos, cuadros y otros elementos conductores en la nueva instal·lació.Las conexiones se realizarán con cable trenzado. | 625.3 | 1 | 625.3
|  |  |  | TOTAL |  |  | 3313.4
|  | Obra | 01 | PresupuestoTUS SABADELL_V2
|  | Capítulo | 03 | Instalaciones BT
|  | Título 3 | 06 | Cargadores
'01.03.06 | 1 | XY0006 | u | Suministro, montaje y puesta en marcha de Cargador/Rectificador para eBUS,de 180 kW de potencia máxima, tipo NBi180SH de Power Electronics o similar. Incluye poste de carga integrado en el mismo equipo y 2 mangueras para carga de 5 m, con conector CCS2/CHAdeMO, Comunicación Ethernet Incluye suministro, instalación en obra, conexionado, bornes y material auxiliar necesario para su correcta instalación funcionamiento, puesta en marcha, pruebas, totalmente instalado y en funcionamiento. Siguiendo indicaciones de la DO y los estándares de TUS. Se incluyen ayudas a la descarga y ubicación en obra. | 41750 | 4 | 167000
'01.03.06 | 2 | XY0007 | u | Partida para montaje y conexionado de Cargador/Rectificador para eBUS. | 52.2 | 4 | 208.8
|  |  |  | TOTAL |  |  | 167208.8
|  | Obra | 01 | PresupuestoTUS SABADELL_V2
|  | Capítulo | 04 | Instalaciones Control y Comunicaciones
|  | Título 3 | 01 | Armario de control
'01.04.01 | 1 | XBY0005 | u | CQ.- Partida para Suministro, montaje y puesta en marcha de armario para el cuadro de control de la instalación, con espacio para hardware, equipos y protecciones de la instalación control. Suministro e instalación de Armario metálico de acero con placa de montaje, marca Schneider Spacial SM, TS RITTAL o equivalente con dimensiones totales 2000 x1200 x 500 (Alto x Ancho x Profundidad), para hardware, equipos y protecciones de la instalación control, todo según esquemas, arquitectura de control y planos constructivos. inlcuye: 2 Cuerpos de armario metálico de acero de 2000x600x500mm, con zócalo de 100 mm, de tipo Schneider Spacial SM, RITTAL o equivalente, con espacio de reserva 30%, con puerta de una hoja, placas de montaje, aros de elevación, incluyendo piezas de interconexión, canaletas y perfilería auxiliar. Un final de carrera por módulo. Un conjunto de ventilación forzada para módulo formado por termostato, ventilador y filtro. Incluye la aparamenta y accesorios necesarios. Un calefactor por módulo formados por resistencia, calefactora, Higrostato, y el pequeño material necesario para su instalación. Un sistema de iluminación por módulo, formado por Lumina LED, equipada con interruptor, toma de corriente, micro de puerta y aparamenta y pequeño material necesario para su funcionamiento. Trabajos y materiales, aparatos, cables, bornes, terminales, etiquetado, incluido pequeño material de conexionado necesario para el montaje del conjunto de un cuerpo de armario. Todo según planos y dirección facultativa. Incluye extractor y resistencia de caldeo, con todos los elementos de protección y maniobra, cableado, conexionado, pruebas, totalmente instalado y en funcionamiento. Incorpora en su interior toda la aparamenta de mando y protección para circuitos de servicios auxiliares, así como demás accesorios y material auxiliar según esquema unifilar y pliego de especificaciones técnicas de TUS. Incluye suministro, instalación en obra, parte proporcional de cableado, canalizaciones, conexionado, bornes y material auxiliar necesario para su correcta instalación funcionamiento, puesta en marcha, pruebas, totalmente instalado y en funcionamiento. Siguiendo indicaciones de la DO y los estándares de TUS. Se incluyen ayudas a la descarga y ubicación del armario. Totalmente instalado, probado y en funcionamiento. | 5366.75 | 1 | 5366.75
'01.04.01 | 2 | XBY0006 | u | Hardware Cuadro de Control Suministro, instalación y conexionado del hardware de control en cuadro local de control. Incluye la aparamenta y accesorios necesarios, a instalar en cuadro de control previsto. Hardware de control formado por PLC, con las tarjetas necesarias al control de la instalación (según listado de señales), material Allen Bradley o equivalente. incluye: 1 PLC CompactLogix 5069-L340ER 1 Point I/O CompactLogix 1734-AENTR, con comunicación ethernet 1 Módulo Expansor de alimentación 1734EP24DC 7 Módulo de 8 ED 1734-IB8 2 Módulo de 8 SD 1734-OB8 1 Módulo ModBus RS485 ILXMBS485 1 pantalla táctil HMI 15´´ 27KP-T1C22A9P Cables, conectores y demás material auxiliar necesario para la correcta instalación y funcionamiento. Totalmente instalado, conexionado y probado. Incluye trabajos de montaje y conexionado de los materiales, aparatos de protección y maniobra, cables, bornes, terminales, etiquetado, incluso suministro y montaje de material auxiliar (canaletas,bornes,etc.) y pequeño material de conexionado necesario el montaje y cableado, así como la realización de los esquemas desarrollados y la arquitectura de control en formatos editable y PDF. Incluye suministro, instalación y conexionado. Todo según planos y dirección facultativa. Totalmente instalado, probado y en funcionamiento. | 8154.6 | 1 | 8154.6
|  |  |  | TOTAL |  |  | 13521.35
|  | Obra | 01 | PresupuestoTUS SABADELL_V2
|  | Capítulo | 04 | Instalaciones Control y Comunicaciones
|  | Título 3 | 02 | Rack comunicaciones
'01.04.02 | 1 | EP74S811 | u | Armario metálico con bastidor tipo rack 19'', de 42 unidades de altura, de 2000 x 800 x 800 mm (alto x ancho x profundidad), de 1 compartimentos, con 1 puerta de vidrio de seguridad y cerradura con llave, con paneles laterales y estructura desmontable, colocado | 1008.28 | 1 | 1008.28
'01.04.02 | 2 | EP7ZA122 | u | Módulo de ventiladores para armario de comunicaciones rack 19'', con 2 ventiladores de tipo axial, de 2 unidades de altura, 230 V de tensión de alimentación y un caudal de aire de 320 m3/h, con termostato y piloto, colocado | 137.1 | 1 | 137.1
'01.04.02 | 3 | EP7Z6529 | u | Bandeja extraible de chapa de acero para armario de comunicaciones rack 19'', sistema de fijación frontal y posterior sobre el bastidor, de 1 unidad de altura, para una carga máxima de 25 kg y una profundidad de 800 mm, fijada mecánicamente | 125.34 | 2 | 250.68
'01.04.02 | 4 | EP7ZEB81 | u | Regleta de alimentación deslizante, con 8 bases schucko 2P+T de 16 A y 250 V, y un interruptor bipolar de 16 A, para armarios rack 19'', de 1 unidad de altura, montaje horizontal, fijada mecánicamente | 91.59 | 1 | 91.59
'01.04.02 | 5 | EP7Z1M78 | u | Panel integrado deslizante, equipado con 24 conectores RJ45 categoría 6 U/UTP, para montar sobre bastidor rack 19'', de 1 unidad de altura, con organizador de cables y portaetiquetas, fijado mecánicamente | 289 | 2 | 578
'01.04.02 | 6 | EP7E1G10 | u | Conmutador (switch) gestionable, de 48 puertos 10/100/1000 Mbps RJ45 y 4 puertos tipo SFP 1/10Gbps compatible con alimentación Ethernet (PoE/PoE+) IEEE 802.3af y 802.3at, para armario tipo rack, con alimentación a 240V, colocado y conectado | 531.36 | 1 | 531.36
'01.04.02 | 7 | EP7E2020 | u | Módulo transceptor SFP para 10Gigabit Ethernet sobre fibra óptica tipo LX para 2 km (1000BASE-LX), con conector tipo LC para fibra multimodo (MMF), conectado a switch con conector estándar y a la fibra | 193.63 | 2 | 387.26
'01.04.02 | 8 | EP7382F3 | u | Toma de señal de voz y datos, de tipo modular de 2 módulos estrechos, con conector RJ45 doble, categoría 6 U/FTP, con conexión por desplazamiento del aislante, con tapa, precio alto, montada sobre caja IP65 | 52.5 | 4 | 210
'01.04.02 | 9 | FP7GU010 | u | Caja de empalmes de cables de fibra óptica universal, capacidad hasta 32 fusiones repartidas en 2 bandejas de 16 fusiones, con dos entradas/salidas para cables de 14,3 mm de diámetro exterior máximo, posibilidad de empalmes por fusión o mecánicos, cuerpo de material plástico con grado de protección IP65, colocada | 106.59 | 1 | 106.59
'01.04.02 | 10 | EGC5A9J0 | u | Sistema de alimentación ininterrumpida del tipo line interactive con modulación de ancho de pulsos (PWM), clasificación VI según la norma EN 62040-3, de 3000 VA de potencia, tiempo de autonomía de 60 minutos, tensión de entrada/salida 230 V/230 V, frecuencias de funcionamiento 50/60 Hz, rendimiento total > 98, factor de potencia de salida 0.9, sobrecarga admisible del 110% durante 3 minutos y del 150% durante 200 ms, comunicación remota mediante puertos RS-232 y USB, protocolo de comunicación Megatech, comunicación local con display LCD, baterías de plomo tipo AGM, con 8 tomas de corriente del tipo IEC, formato torre o rack 19'', colocado | 3467.99 | 1 | 3467.99
|  |  |  | TOTAL |  |  | 6768.85
|  | Obra | 01 | PresupuestoTUS SABADELL_V2
|  | Capítulo | 04 | Instalaciones Control y Comunicaciones
|  | Título 3 | 03 | Cableado control y comunicaciones
'01.04.03 | 1 | EP4AACB1 | m | Cable de fibra óptica para uso exterior, con 12 fibras de tipo multimodo 50/125, estructura interior monotubo (estructura holgada) rellena de gel hidrófugo, armadura metálica, con cubierta de polietileno, instalado. Para interconexión de armarios de comunicaciones con Centro de Control de la cochera. | 7.4 | 280 | 2072
'01.04.03 | 2 | EP434670 | m | Cable para transmisión de datos con conductor de cobre, de 4 pares, categoría 6 U/UTP, aislamiento de poliolefina y cubierta de poliolefina, de baja emisión de humos y opacidad reducida, no propagador del incendio según UNE-EN 50266, colocado bajo tubo o canal | 1.6 | 146 | 233.6
'01.04.03 | 3 | EP43C431 | u | Latiguillo de 4 pares, con 2 conectores RJ45, categoría 6 U/UTP, de 0,5 a 1,6 m de longitud, colocado | 8.41 | 12 | 100.92
'01.04.03 | 4 | XBY0007 | u | Suministro e instalación de cable ModBus RS485, apto para protocolos que utilicen capa física RS485, RS-232, RS-422. Sección 1x2x0.22 mm2, Conductor Cuerda de cobre estañado flexible con Aislamiento Poliolefina celular (expandida). Conductores aislados cableados conjuntamente en coronas concéntricas con Pantalla general Cinta de poliéster / aluminio + hilo de drenaje flexible de cobre estañado Cobertura: 100% + Trenza de hilos de cobre estañado Cobertura: 60%, y Cubierta exterior PVC (Tipo T2) | 2.81 | 40 | 112.4
'01.04.03 | 5 | EG312626 | m | Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 21123-4, pentapolar, de sección 5x1,5 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en canal o bandeja | 1.89 | 130 | 245.7
'01.04.03 | 6 | EG312226 | m | Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 21123-4, bipolar, de sección 2x1,5 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en canal o bandeja | 1.31 | 100 | 131
|  |  |  | TOTAL |  |  | 2895.62
|  | Obra | 01 | PresupuestoTUS SABADELL_V2
|  | Capítulo | 04 | Instalaciones Control y Comunicaciones
|  | Título 3 | 04 | Sistemas de instalación
'01.04.04 | 1 | EG2DF6D7 | m | Bandeja metálica reja con tapa de acero galvanizado en caliente, de altura 50 mm y ancho 100 mm, colocada sobre soportes horizontales con elementos de soporte | 25.87 | 125 | 3233.75
'01.04.04 | 2 | EG2DFGF7 | m | Bandeja metálica reja con tapa de acero galvanizado en caliente, de altura 100 mm y ancho 200 mm, colocada sobre soportes horizontales con elementos de soporte | 35.23 | 15 | 528.45
'01.04.04 | 3 | XBY0017 | u | Suministro e instalación de Caja de derivación para derivaciones de lazo Modbus, marca Schneider Electric, modelo TSXSCA50, o equivalente con 3 terminales, montada superficialmente. Incluye parte proporcional de bornes, conectores y accesorios. | 101.23 | 2 | 202.46
'01.04.04 | 4 | EG23R815 | m | Tubo rígido de acero galvanizado, de 25 mm de diámetro nominal, resistencia al impacto de 20 J, resistencia a compresión de 4000 N, con unión roscada y montado superficialmente | 5.37 | 30 | 161.1
'01.04.04 | 5 | EG153832 | u | Caja de derivación cuadrada de plancha de acero, de 120x120 mm, con grado de protección IP-65, montada superficialmente | 34.83 | 6 | 208.98
|  |  |  | TOTAL |  |  | 4334.74
|  | Obra | 01 | PresupuestoTUS SABADELL_V2
|  | Capítulo | 04 | Instalaciones Control y Comunicaciones
|  | Título 3 | 05 | Programación y software
'01.04.05 | 1 | ZPRG01 | h | Programación PLC y Panel operador con todas las funcionalidades y pantallas necesarias para el correcto funcionamiento de la instalación, según criterios facilitar por TUS. Incluyen la programación y configuración del Panel Táctil, pruebas y puesta en marcha. | 81.56 | 40 | 3262.4
'01.04.05 | 2 | ZPRG02 | h | Programación y configuración del sistema de gestión y control, con todas las funcionalidades y pantallas necesarias para el correcto funcionamiento de la instalación, según criterios a facilitar por TUS. Incluyen la programación y configuración del Panel Táctil, pruebas y puesta en marcha. | 81.56 | 40 | 3262.4
'01.04.05 | 3 | ZPRG03 | h | Software para configuración y control de la instalación, incluyendo software HMI y PLC. | 8867.92 | 1 | 8867.92
|  |  |  | TOTAL |  |  | 15392.72
|  | Obra | 01 | PresupuestoTUS SABADELL_V2
|  | Capítulo | 04 | Instalaciones Control y Comunicaciones
|  | Título 3 | 06 | Hardware Centro de Control
'01.04.06 | 1 | EELL2125 | U. | Suministro e instalación de Servidor, PC sobremesa, procesador Intel Core I7-7700 de 4 núcleos, 3.6 GHz, 16 GB RAM DDR4-2133SDRAM, 2 TB de disco duro HDD 7200 rpm, 4 GB de trageta gráfica GTX1060 GD trayeta, 4 USB 3.0, 6 USB 2.0, Conectividad Bluetooth, Eifi 802.11a/b/b/n/ac, Ethernet LAN Gigabit 10/100/1000, con lector/grabador multi DVD, monitor de 19'', teclado, ratón. Montaje en Rack 19´´. Con todo el software del sistema operativo y antivirus incluido. | 3106.98 | 1 | 3106.98
'01.04.06 | 2 | EEEC0025 | U | Suministro e instalación de TV LED 55'', UHD 4K, HDMI, USB, Wi-Fi y Smart TV, color: Negro. Características pantalla: Tipo pantalla LED, tamaño de pantalla 55'', alta definición Ultra HD 4K, resolución 3840 x 2160 píxeles, internet Wi-Fi, Ethernet (LAN). Conexiones HDMI, USB 2.0, Entrada Componente (I/Pb/Pr), Compuesto, Auricular, Salida Digital Óptica, Entrada RF, Salida IR, Common Interface, Euroconector. | 1113.43 | 1 | 1113.43
'01.04.06 | 3 | EELL2128 | U. | PC sobremesa, procesador AMD A12-9800 Quad Core, de 3.8 GHz, 16 GB RAM, 1 TB de disco duro HDD, 4 GB de trageta gráfica, lector de trayeta, 4 USB 3.0, 4 USB 2.0, Conectividad Bluetooth, Wifi 802.1 /b/b/n/ac, Ethernet LAN Gigabit 10/100/1000, con lector/grabador multi DVD, monitor de 24'', teclado, ratón. Con todo el software del sistema operativo y antivirus incluido. | 951.56 | 1 | 951.56
'01.04.06 | 4 | EEEC0231 | u | Suministro e instalación de Dispositivo multifunción color por impresión, copia, escaneo, todo en un dimensiones máximos DINA3. Velocidades de 14 ppm en blanco y negro y 14 ppm en color. Conexión Wi-Fi y USB. Suministrada y puesta en funcionamiento. | 401.56 | 1 | 401.56
'01.04.06 | 5 | EP74S811 | u | Armario metálico con bastidor tipo rack 19'', de 42 unidades de altura, de 2000 x 800 x 800 mm (alto x ancho x profundidad), de 1 compartimentos, con 1 puerta de vidrio de seguridad y cerradura con llave, con paneles laterales y estructura desmontable, colocado | 1008.28 | 1 | 1008.28
'01.04.06 | 6 | EP7ZA122 | u | Módulo de ventiladores para armario de comunicaciones rack 19'', con 2 ventiladores de tipo axial, de 2 unidades de altura, 230 V de tensión de alimentación y un caudal de aire de 320 m3/h, con termostato y piloto, colocado | 137.1 | 1 | 137.1
'01.04.06 | 7 | EP7Z6529 | u | Bandeja extraible de chapa de acero para armario de comunicaciones rack 19'', sistema de fijación frontal y posterior sobre el bastidor, de 1 unidad de altura, para una carga máxima de 25 kg y una profundidad de 800 mm, fijada mecánicamente | 125.34 | 2 | 250.68
'01.04.06 | 8 | EP7ZEB81 | u | Regleta de alimentación deslizante, con 8 bases schucko 2P+T de 16 A y 250 V, y un interruptor bipolar de 16 A, para armarios rack 19'', de 1 unidad de altura, montaje horizontal, fijada mecánicamente | 91.59 | 1 | 91.59
'01.04.06 | 9 | EP7E2020 | u | Módulo transceptor SFP para 10Gigabit Ethernet sobre fibra óptica tipo LX para 2 km (1000BASE-LX), con conector tipo LC para fibra multimodo (MMF), conectado a switch con conector estándar y a la fibra | 193.63 | 2 | 387.26
'01.04.06 | 10 | PP7A-H9LL | u | Conmutador (switch) gestionable, de 24 puertos 10/100/1000 Mbps RJ45 y 2 puertos tipo SFP 1/10Gbps compatible con alimentación Ethernet (PoE/PoE+) IEEE 802.3af y 802.3at, para armario tipo rack, con alimentación a 240V, colocado y conectado | 288.54 | 1 | 288.54
'01.04.06 | 11 | EP7Z1M78 | u | Panel integrado deslizante, equipado con 24 conectores RJ45 categoría 6 U/UTP, para montar sobre bastidor rack 19'', de 1 unidad de altura, con organizador de cables y portaetiquetas, fijado mecánicamente | 289 | 1 | 289
'01.04.06 | 12 | FP7GU010 | u | Caja de empalmes de cables de fibra óptica universal, capacidad hasta 32 fusiones repartidas en 2 bandejas de 16 fusiones, con dos entradas/salidas para cables de 14,3 mm de diámetro exterior máximo, posibilidad de empalmes por fusión o mecánicos, cuerpo de material plástico con grado de protección IP65, colocada | 106.59 | 1 | 106.59
'01.04.06 | 13 | EGC5A9J0 | u | Sistema de alimentación ininterrumpida del tipo line interactive con modulación de ancho de pulsos (PWM), clasificación VI según la norma EN 62040-3, de 3000 VA de potencia, tiempo de autonomía de 60 minutos, tensión de entrada/salida 230 V/230 V, frecuencias de funcionamiento 50/60 Hz, rendimiento total > 98, factor de potencia de salida 0.9, sobrecarga admisible del 110% durante 3 minutos y del 150% durante 200 ms, comunicación remota mediante puertos RS-232 y USB, protocolo de comunicación Megatech, comunicación local con display LCD, baterías de plomo tipo AGM, con 8 tomas de corriente del tipo IEC, formato torre o rack 19'', colocado | 3467.99 | 1 | 3467.99
'01.04.06 | 14 | XY0012 | u | Partida para montaje y conexionado de SAI, incluye parte proporcional de protecciones de entrada y salida (interruptor automático+diferencial clase A SI), cableado, canalizaciones, accesorios, rotulación de circuitos y material auxiliar necesario para su correcta instalación y funcionamiento. Se alojaran las protecciones en el cuadro existente más cercano, y se incluye pequeña envolvente auxiliar en caso necesario. | 798.4 | 1 | 798.4
|  |  |  | TOTAL |  |  | 12398.96
|  | Obra | 01 | PresupuestoTUS SABADELL_V2
|  | Capítulo | 05 | Ingenieria y documentación
'01.05 | 1 | ZING01 | u | Proyecto visado ante el Colegio de Ingenieros para legalización de las instalaciones de MT, incluidas tasas de la OCA, de la administración, inspección inicial y tramitación. | 2534.4 | 1 | 2534.4
'01.05 | 2 | ZING02 | u | Proyecto visado ante el Colegio de Ingenieros para legalización de las instalaciones de BT, incluidas tasas de la OCA, de la administración, inspección inicial y tramitación. | 2112 | 1 | 2112
'01.05 | 3 | ZING04 | u | Trabajos de ingeniería de detalle para la elaboración de los esquemas eléctricos y de control desarrollados desde la edición inicial hasta el As-Built. | 1900.8 | 1 | 1900.8
'01.05 | 4 | ZING05 | u | Trabajos de ingeniería para la elaboración del proyecto As-Built de las instalaciones, en soporte papel y soporte informático, según requerimientos de TUS. | 1520.64 | 1 | 1520.64
'01.05 | 5 | ZING06 | h | Realización de Pruebas pre-operacionales, puesta en marcha, configuración y ajustes para el correcto funcionamiento de la instalación, según criterios de TUS. | 49.9 | 64 | 3193.6
|  |  |  | TOTAL |  |  | 11261.44
|  | Obra | 01 | PresupuestoTUS SABADELL_V2
|  | Capítulo | 06 | Control de calidad
'01.06 | 1 | XPA0013 | PA | Partida alzada a justificar para control de calidad de las instalaciones y equipos de Media Tensión. Incluye: Ensayos y pruebas de la instalación de media tensión según RD 337/2014 y sus ITC's -Inspección de canalizaciones -Comprobación de interruptores y seccionadores -Medidas de aislamiento -Comprobación de resistencia de tierras -Ensayo de acomplamiento de tierras -Medidas de tensiones de paso y contacto Se incluye, en todos los ensayos y pruebas, la generación de informes y documentación asociada. | 3193.6 | 1 | 3193.6
'01.06 | 2 | XPA0014 | PA | Partida alzada a justificar para control de calidad de las instalaciones y equipos. Instalación de Baja Tensión: Ensayos y pruebas de la instalación de baja tensión según RD 842/2002 y sus ITC's (ITC BT 19, ITC BT 18 y en el Anexo 4 de la Guía BT del REBT) -Certificación del cableado de potencia y verificación de la instalación eléctrica antes de la puesta en servicio. -Medias de aislamiento -Medidas de la resistencia de tierras -Comprobación de la actuación de las protecciones -Control de calidad de suministradores de equipos y de montadores de cuadros en taller -Control de calidad de la instalación eléctrica ejecutada, en obra. Se incluye, en todos los ensayos y pruebas, la generación de informes y documentación asociada. | 2794.4 | 1 | 2794.4
'01.06 | 3 | XPA0015 | PA | Partida alzada a justificar para control de calidad de las instalaciones y equipos. Instalación de control y comunicaciones -Certificación del cableado comunicaciones (FO, UTP, MODBUS), antes de la puesta en servicio. -Comprobación estado e instalación de los elementos (CPU, Remotas, Trajetas E/S, switches, etc.) -Comprobación de las alimentaciones y conexionados -Comprobación dels sistema y el software (pruebas señales E/S) Se incluye, en todos los ensayos y pruebas, la generación de informes y documentación asociada. | 2495 | 1 | 2495
|  |  |  | TOTAL |  |  | 8483
|  | Obra | 01 | PresupuestoTUS SABADELL_V2
|  | Capítulo | 07 | Gestión de residuos
'01.07 | 1 | XPA0006 | u | Partida a justificar para gestión de residuos de construcción generados durante la ejecución de la obra. Incluye transporte y deposición hasta vertedero controlado, así como tasas, cánon y generación de documentación asocida. | 1200 | 1 | 1200
|  |  |  | TOTAL |  |  | 1200
|  | Obra | 01 | PresupuestoTUS SABADELL_V2
|  | Capítulo | 08 | Seguridad y salud
'01.08 | 1 | XPA0007 | u | Partida de cobro íntegro para medios de seguridad y salud. | 9327.73 | 1 | 9327.73
|  |  |  | TOTAL |  |  | 9327.73
|  |  |  | IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO : |  |  | 621848.74

## T-APU
PR TUS SABADELL_F1 | PR TUS SABADELL_F1 | PR TUS SABADELL_F1 | PR TUS SABADELL_F1 | PR TUS SABADELL_F1 | PR TUS SABADELL_F1 | PR TUS SABADELL_F1 | PR TUS SABADELL_F1 | PR TUS SABADELL_F1 | PR TUS SABADELL_F1 | PR TUS SABADELL_F1
Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos
Nº | Código | U.M. | Descripción | [6 empty] | Precio
Partida de obra
P-1 | EEEC0025 | U | Suministro e instalación de TV LED 55'', UHD 4K, HDMI, USB, Wi-Fi y Smart TV, color: Negro. Características pantalla: Tipo pantalla LED, tamaño de pantalla 55'', alta definición Ultra HD 4K, resolución 3840 x 2160 píxeles, internet Wi-Fi, Ethernet (LAN). Conexiones HDMI, USB 2.0, Entrada Componente (I/Pb/Pr), Compuesto, Auricular, Salida Digital Óptica, Entrada RF, Salida IR, Common Interface, Euroconector. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1113.43
Mano de obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.5 | /R | x | 26.86 | = | 13.43
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 13.43
Material
| BPX03 | 1 | Suministro e instalación de TV LED 55'', UHD 4K, HDMI, USB, Wi-Fi y Smart TV, color: Negro. Características pantalla: Tipo pantalla LED, tamaño de pantalla 55'', alta definición Ultra HD 4K, resolución 3840 x 2160 píxeles, internet Wi-Fi, Ethernet (LAN). Conexiones HDMI, USB 2.0, Entrada Componente (I/Pb/Pr), Compuesto, Auricular, Salida Digital Óptica, Entrada RF, Salida IR, Common Interface, Euroconector. | 1 |  | x | 1100 | = | 1100
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1100
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 1113.43
|  |  | Total | [6 empty] | 1113.43
P-2 | EEEC0231 | u | Suministro e instalación de Dispositivo multifunción color por impresión, copia, escaneo, todo en un dimensiones máximos DINA3. Velocidades de 14 ppm en blanco y negro y 14 ppm en color. Conexión Wi-Fi y USB. Suministrada y puesta en funcionamiento. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 401.56
Mano de obra
| A0F-0013 | h | Oficial 1a informático | 1 | /R | x | 81.56 | = | 81.56
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 81.56
Material
| BPX05 | 1 | Suministro e instalación de Dispositivo multifunción color por impresión, copia, escaneo, todo en un dimensiones máximos DINA3. Velocidades de 14 ppm en blanco y negro y 14 ppm en color. Conexión Wi-Fi y USB. Suministrada y puesta en funcionamiento. | 1 |  | x | 320 | = | 320
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 320
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 401.56
|  |  | Total | [6 empty] | 401.56
P-3 | EELL2125 | U. | Suministro e instalación de Servidor, PC sobremesa, procesador Intel Core I7-7700 de 4 núcleos, 3.6 GHz, 16 GB RAM DDR4-2133SDRAM, 2 TB de disco duro HDD 7200 rpm, 4 GB de trageta gráfica GTX1060 GD trayeta, 4 USB 3.0, 6 USB 2.0, Conectividad Bluetooth, Eifi 802.11a/b/b/n/ac, Ethernet LAN Gigabit 10/100/1000, con lector/grabador multi DVD, monitor de 19'', teclado, ratón. Montaje en Rack 19´´. Con todo el software del sistema operativo y antivirus incluido. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 3106.98
Mano de obra
| A0F-0013 | h | Oficial 1a informático | 2 | /R | x | 81.56 | = | 163.12
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 163.12
Material
| BPX01 | 1 | Suministro e instalación de Servidor, PC sobremesa, procesador Intel Core I7-7700 de 4 núcleos, 3.6 GHz, 16 GB RAM DDR4-2133SDRAM, 2 TB de disco duro HDD 7200 rpm, 4 GB de trageta gráfica GTX1060 GD trayeta, 4 USB 3.0, 6 USB 2.0, Conectividad Bluetooth, Eifi 802.11a/b/b/n/ac, Ethernet LAN Gigabit 10/100/1000, con lector/grabador multi DVD, monitor de 19'', teclado, ratón. Montaje en Rack 19´´. Con todo el software del sistema operativo y antivirus incluido. | 1 |  | x | 2943.86 | = | 2943.86
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2943.86
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 3106.98
|  |  | Total | [6 empty] | 3106.98
P-4 | EELL2128 | U. | PC sobremesa, procesador AMD A12-9800 Quad Core, de 3.8 GHz, 16 GB RAM, 1 TB de disco duro HDD, 4 GB de trageta gráfica, lector de trayeta, 4 USB 3.0, 4 USB 2.0, Conectividad Bluetooth, Wifi 802.1 /b/b/n/ac, Ethernet LAN Gigabit 10/100/1000, con lector/grabador multi DVD, monitor de 24'', teclado, ratón. Con todo el software del sistema operativo y antivirus incluido. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 951.56
Mano de obra
| A0F-0013 | h | Oficial 1a informático | 1 | /R | x | 81.56 | = | 81.56
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 81.56
Material
| BPX07 | 1 | PC sobremesa, procesador AMD A12-9800 Quad Core, de 3.8 GHz, 8 GB RAM, 1 TB de disco duro HDD, 2 GB de trayeta gráfica, lector de trayeta, 4 USB 3.0, 4 USB 2.0, Conectividad Bluetooth, Wifi 802.1 /b/b/n/ac, Ethernet LAN Gigabit 10/100/1000, con lector/grabador multi DVD, monitor de 19'', teclado, ratón. Con todo el software del sistema operativo y antivirus incluido. | 1 |  | x | 870 | = | 870
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 870
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 951.56
|  |  | Total | [6 empty] | 951.56
P-5 | EG153832 | u | Caja de derivación cuadrada de plancha de acero, de 120x120 mm, con grado de protección IP-65, montada superficialmente |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 34.83
Mano de obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 26.86 | = | 8.058
| A013H000 | h | Ayudante electricista | 0.15 | /R | x | 23.04 | = | 3.456
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 11.514
Material
| BG153832 | u | Caja de derivación cuadrada de plancha de acero, de 120x120 mm, con grado de protección IP-65 y para montar superficialmente | 1 |  | x | 22.82 | = | 22.82
| BGW15000 | u | Parte proporcional de accesorios de caja de derivación cuadrada | 1 |  | x | 0.32 | = | 0.32
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 23.14
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0.17271
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 34.8267
|  |  | Total | [6 empty] | 34.8267
P-6 | EG23R815 | m | Tubo rígido de acero galvanizado, de 25 mm de diámetro nominal, resistencia al impacto de 20 J, resistencia a compresión de 4000 N, con unión roscada y montado superficialmente |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 5.37
Mano de obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.043 | /R | x | 26.86 | = | 1.155
| A013H000 | h | Ayudante electricista | 0.05 | /R | x | 23.04 | = | 1.152
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 2.307
Material
| BG23R810 | m | Tubo rígido de acero galvanizado, de 25 mm de diámetro nominal, resistencia al impacto de 20 J, resistencia a compresión de 4000 N, para roscar | 1.02 |  | x | 2.73 | = | 2.7846
| BGW23000 | u | Parte proporcional de accesorios para tubos rígidos de acero | 1 |  | x | 0.24 | = | 0.24
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 3.0246
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0.0346
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 5.3662
|  |  | Total | [6 empty] | 5.3662
P-7 | EG2DF6D7 | m | Bandeja metálica reja con tapa de acero galvanizado en caliente, de altura 50 mm y ancho 100 mm, colocada sobre soportes horizontales con elementos de soporte |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 25.87
Mano de obra
| A013H000 | h | Ayudante electricista | 0.088 | /R | x | 23.04 | = | 2.0275
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.19 | /R | x | 26.86 | = | 5.1034
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 7.1309
Material
| BG2DF6D0 | m | Bandeja metálica reja de acero galvanizado en caliente, de alto 50 mm y ancho 100 mm | 1 |  | x | 6.45 | = | 6.45
| BGY2ABD1 | u | Parte proporcional de elementos de soporte para bandejas metálicas de acero galvanizado en caliente de 100 mm de anchura, para instalación sobre soportes horizontales | 1 |  | x | 3.14 | = | 3.14
| BG2ZBAD0 | m | Cubierta para bandeja metálica reja, de acero galvanizado en caliente, de 100 mm de ancho | 1 |  | x | 9.04 | = | 9.04
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 18.63
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0.10696
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 25.8679
|  |  | Total | [6 empty] | 25.8679
P-8 | EG2DF6E7 | m | Bandeja metálica reja con tapa de acero galvanizado en caliente, de altura 50 mm y ancho 150 mm, colocada sobre soportes horizontales con elementos de soporte |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 29.29
Mano de obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.19 | /R | x | 26.86 | = | 5.1034
| A013H000 | h | Ayudante electricista | 0.088 | /R | x | 23.04 | = | 2.0275
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 7.1309
Material
| BG2ZBAE0 | m | Cubierta para bandeja metálica reja, de acero galvanizado en caliente, de 150 mm de ancho | 1 |  | x | 10.58 | = | 10.58
| BGY2ABE1 | u | Parte proporcional de elementos de soporte para bandejas metálicas de acero galvanizado en caliente de 150 mm de anchura, para instalación sobre soportes horizontales | 1 |  | x | 3.92 | = | 3.92
| BG2DF6E0 | m | Bandeja metálica reja de acero galvanizado en caliente, de alto 50 mm y ancho 150 mm | 1 |  | x | 7.55 | = | 7.55
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 22.05
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0.10696
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 29.2879
|  |  | Total | [6 empty] | 29.2879
P-9 | EG2DFGF7 | m | Bandeja metálica reja con tapa de acero galvanizado en caliente, de altura 100 mm y ancho 200 mm, colocada sobre soportes horizontales con elementos de soporte |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 35.23
Mano de obra
| A013H000 | h | Ayudante electricista | 0.088 | /R | x | 23.04 | = | 2.0275
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.19 | /R | x | 26.86 | = | 5.1034
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 7.1309
Material
| BG2ZBAF0 | m | Cubierta para bandeja metálica reja, de acero galvanizado en caliente, de 200 mm de ancho | 1 |  | x | 12.78 | = | 12.78
| BGY2ABF1 | u | Parte proporcional de elementos de soporte para bandejas metálicas de acero galvanizado en caliente de 200 mm de anchura, para instalación sobre soportes horizontales | 1 |  | x | 4.13 | = | 4.13
| BG2DFGF0 | m | Bandeja metálica reja de acero galvanizado en caliente, de alto 100 mm y ancho 200 mm | 1 |  | x | 11.08 | = | 11.08
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 27.99
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0.10696
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 35.2279
|  |  | Total | [6 empty] | 35.2279
P-10 | EG2DFGK7 | m | Bandeja metálica reja con tapa de acero galvanizado en caliente, de altura 100 mm y ancho 400 mm, colocada sobre soportes horizontales con elementos de soporte |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 67.83
Mano de obra
| A013H000 | h | Ayudante electricista | 0.113 | /R | x | 23.04 | = | 2.6035
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.25 | /R | x | 26.86 | = | 6.715
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 9.3185
Material
| BG2ZBAK0 | m | Cubierta para bandeja metálica reja, de acero galvanizado en caliente, de 400 mm de ancho | 1 |  | x | 34.79 | = | 34.79
| BGY2ABK1 | u | Parte proporcional de elementos de soporte para bandejas metálicas de acero galvanizado en caliente de 400 mm de anchura, para instalación sobre soportes horizontales | 1 |  | x | 7.58 | = | 7.58
| BG2DFGK0 | m | Bandeja metálica reja de acero galvanizado en caliente, de alto 100 mm y ancho 400 mm | 1 |  | x | 16 | = | 16
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 58.37
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0.13978
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 67.8283
|  |  | Total | [6 empty] | 67.8283
P-11 | EG312226 | m | Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 21123-4, bipolar, de sección 2x1,5 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en canal o bandeja |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1.31
Mano de obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.012 | /R | x | 26.86 | = | 0.32232
| A013H000 | h | Ayudante electricista | 0.012 | /R | x | 23.04 | = | 0.27648
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0.5988
Material
| BG312220 | m | Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 21123-4, bipolar, de sección 2x1,5 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos | 1.02 |  | x | 0.69 | = | 0.7038
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0.7038
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0.00898
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 1.3116
|  |  | Total | [6 empty] | 1.3116
P-12 | EG312356 | m | Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 21123-4, tripolar, de sección 3x6 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en canal o bandeja |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 3.97
Mano de obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.032 | /R | x | 26.86 | = | 0.85952
| A013H000 | h | Ayudante electricista | 0.032 | /R | x | 23.04 | = | 0.73728
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 1.5968
Material
| BG312350 | m | Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 21123-4, tripolar, de sección 3x6 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos | 1.02 |  | x | 2.3 | = | 2.346
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2.346
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0.02395
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 3.9668
|  |  | Total | [6 empty] | 3.9668
P-13 | EG312626 | m | Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 21123-4, pentapolar, de sección 5x1,5 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en canal o bandeja |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1.89
Mano de obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.012 | /R | x | 26.86 | = | 0.32232
| A013H000 | h | Ayudante electricista | 0.012 | /R | x | 23.04 | = | 0.27648
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0.5988
Material
| BG312620 | m | Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 21123-4, pentapolar, de sección 5x1,5 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos | 1.02 |  | x | 1.26 | = | 1.2852
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.2852
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0.00898
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 1.893
|  |  | Total | [6 empty] | 1.893
P-14 | EG39E1B3 | m | Cable con conductor de aluminio de tensión asignada de 0,6/ 1kV, de designación AL RZ1 (AS), construcción según norma UNE 21123-4, unipolar, de sección 1x70 mm2, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575, colocado en canal o bandeja |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 5.06
Mano de obra
| A013H000 | h | Ayudante electricista | 0.072 | /R | x | 23.04 | = | 1.6589
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.072 | /R | x | 26.86 | = | 1.9339
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 3.5928
Material
| BG39E1B0 | m | Cable con conductor de aluminio de tensión asignada de 0,6/ 1kV, de designación AL RZ1 (AS), construcción según norma UNE 21123-4, unipolar, de sección 1x70 mm2, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 | 1.02 |  | x | 1.39 | = | 1.4178
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.4178
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0.05389
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 5.0645
|  |  | Total | [6 empty] | 5.0645
P-15 | EG39E1D3 | m | Cable con conductor de aluminio de tensión asignada de 0,6/ 1kV, de designación AL RZ1 (AS), construcción según norma UNE 21123-4, unipolar, de sección 1x120 mm2, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575, colocado en canal o bandeja |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 6.85
Mano de obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.092 | /R | x | 26.86 | = | 2.4711
| A013H000 | h | Ayudante electricista | 0.092 | /R | x | 23.04 | = | 2.1197
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 4.5908
Material
| BG39E1D0 | m | Cable con conductor de aluminio de tensión asignada de 0,6/ 1kV, de designación AL RZ1 (AS), construcción según norma UNE 21123-4, unipolar, de sección 1x120 mm2, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 | 1.02 |  | x | 2.15 | = | 2.193
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2.193
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0.06886
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 6.8527
|  |  | Total | [6 empty] | 6.8527
P-16 | EG39E1G3 | m | Cable con conductor de aluminio de tensión asignada de 0,6/ 1kV, de designación AL RZ1 (AS), construcción según norma UNE 21123-4, unipolar, de sección 1x240 mm2, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575, colocado en canal o bandeja |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 9.64
Mano de obra
| A013H000 | h | Ayudante electricista | 0.12 | /R | x | 23.04 | = | 2.7648
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.12 | /R | x | 26.86 | = | 3.2232
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 5.988
Material
| BG39E1G0 | m | Cable con conductor de aluminio de tensión asignada de 0,6/ 1kV, de designación AL RZ1 (AS), construcción según norma UNE 21123-4, unipolar, de sección 1x240 mm2, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 | 1.02 |  | x | 3.49 | = | 3.5598
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 3.5598
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0.08982
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 9.6376
|  |  | Total | [6 empty] | 9.6376
P-17 | EGC5A9J0 | u | Sistema de alimentación ininterrumpida del tipo line interactive con modulación de ancho de pulsos (PWM), clasificación VI según la norma EN 62040-3, de 3000 VA de potencia, tiempo de autonomía de 60 minutos, tensión de entrada/salida 230 V/230 V, frecuencias de funcionamiento 50/60 Hz, rendimiento total > 98, factor de potencia de salida 0.9, sobrecarga admisible del 110% durante 3 minutos y del 150% durante 200 ms, comunicación remota mediante puertos RS-232 y USB, protocolo de comunicación Megatech, comunicación local con display LCD, baterías de plomo tipo AGM, con 8 tomas de corriente del tipo IEC, formato torre o rack 19'', colocado |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 3467.99
Mano de obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.75 | /R | x | 26.86 | = | 20.145
| A013H000 | h | Ayudante electricista | 0.75 | /R | x | 23.04 | = | 17.28
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 37.425
Material
| BGC5A9J0 | u | Sistema de alimentación ininterrumpida del tipo line interactive con modulación de ancho de pulsos (PWM), clasificación VI según la norma EN 62040-3, de 3000 VA de potencia, tiempo de autonomía de 60 minutos, tensión de entrada/salida 230 V/230 V, frecuencias de funcionamiento 50/60 Hz, rendimiento total > 98, factor de potencia de salida 0.9, sobrecarga admisible del 110% durante 3 minutos y del 150% durante 200 ms, comunicación remota mediante puertos RS-232 y USB, protocolo de comunicación Megatech, comunicación local con display LCD, baterías de plomo tipo AGM, con 8 tomas de corriente del tipo IEC, formato torre o rack 19'' | 1 |  | x | 3430 | = | 3430
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 3430
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0.56138
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 3467.9864
|  |  | Total | [6 empty] | 3467.9864
P-18 | EGK22681 | m | Cable eléctrico de media tensión (MT), de desgnación UNE RHZ1 18/30 kV, unipolar de 1x150 mm2 de sección, con conductor de aluminio, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), pantalla metálica de hilos de cobre de 16 mm2 de sección y cubierta exterior de poliolefina termoplástica (Z1), enterrado |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 14.3
Mano de obra
| A013H000 | h | Ayudante electricista | 0.125 | /R | x | 23.04 | = | 2.88
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.125 | /R | x | 26.86 | = | 3.3575
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 6.2375
Material
| BGK22680 | m | Cable eléctrico de media tensión (MT), de designación UNE RHZ1 18/30 kV, unipolar de 1x150 mm2 de sección, con conductor de aluminio, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), pantalla metálica de hilos de cobre de 16 mm2 de sección y cubierta exterior de poliolefina termoplástica (Z1) | 1.02 |  | x | 7.81 | = | 7.9662
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 7.9662
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0.09356
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 14.2973
|  |  | Total | [6 empty] | 14.2973
P-19 | EP434670 | m | Cable para transmisión de datos con conductor de cobre, de 4 pares, categoría 6 U/UTP, aislamiento de poliolefina y cubierta de poliolefina, de baja emisión de humos y opacidad reducida, no propagador del incendio según UNE-EN 50266, colocado bajo tubo o canal |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1.6
Mano de obra
| A012M000 | h | Oficial 1a montador | 0.015 | /R | x | 26.86 | = | 0.4029
| A013M000 | h | Ayudante montador | 0.015 | /R | x | 23.07 | = | 0.34605
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0.74895
Material
| BP434670 | m | Cable para transmisión de datos con conductores de cobre, de 4 pares, categoría 6 U/UTP, aislamiento de poliolefina y cubierta de poliolefina, de baja emisión de humos y opacidad reducida, no propagador del incendio según UNE-EN 50266, clase de reacción al fuego Dca-s2, d2, a2 según la norma UNE-EN 50575 | 1.05 |  | x | 0.8 | = | 0.84
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0.84
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0.01123
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 1.6002
|  |  | Total | [6 empty] | 1.6002
P-20 | EP43C431 | u | Latiguillo de 4 pares, con 2 conectores RJ45, categoría 6 U/UTP, de 0,5 a 1,6 m de longitud, colocado |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 8.41
Mano de obra
| A012M000 | h | Oficial 1a montador | 0.03 | /R | x | 26.86 | = | 0.8058
| A013M000 | h | Ayudante montador | 0.03 | /R | x | 23.07 | = | 0.6921
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 1.4979
Material
| BP43C430 | u | Latiguillo de 4 pares, con 2 conectores RJ45 categoría 6 U/UTP, de 0,5 a 1,6 m de longitud | 1 |  | x | 6.89 | = | 6.89
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 6.89
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0.02247
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 8.4104
|  |  | Total | [6 empty] | 8.4104
P-21 | EP4AACB1 | m | Cable de fibra óptica para uso exterior, con 12 fibras de tipo multimodo 50/125, estructura interior monotubo (estructura holgada) rellena de gel hidrófugo, armadura metálica, con cubierta de polietileno, instalado. Para interconexión de armarios de comunicaciones con Centro de Control de la cochera. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 7.4
Mano de obra
| A013M000 | h | Ayudante montador | 0.05 | /R | x | 23.07 | = | 1.1535
| A012M000 | h | Oficial 1a montador | 0.05 | /R | x | 26.86 | = | 1.343
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 2.4965
Material
| BP4AACB0 | m | Cable de fibra óptica para uso exterior, con 12 fibras de tipo multimodo 50/125, estructura interior monotubo (estructura holgada) rellena de gel hidrófugo armadura metálica, con cubierta de polietileno, clase de reacción al fuego Eca según la norma UNE-EN 50575 | 1 |  | x | 4.87 | = | 4.87
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 4.87
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0.03745
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 7.404
|  |  | Total | [6 empty] | 7.404
P-22 | EP7382F3 | u | Toma de señal de voz y datos, de tipo modular de 2 módulos estrechos, con conector RJ45 doble, categoría 6 U/FTP, con conexión por desplazamiento del aislante, con tapa, precio alto, montada sobre caja IP65 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 52.5
Mano de obra
| A012M000 | h | Oficial 1a montador | 1 | /R | x | 26.86 | = | 26.86
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 26.86
Material
| BP7382F3 | u | Toma de señal de voz y datos, de tipo modular de 2 módulos estrechos, con conector RJ45 doble, categoría 6 U/FTP, con conexión por desplazamiento del aislante, con tapa, de precio alto, para montar sobre bastidor o caja | 1 |  | x | 25.24 | = | 25.24
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 25.24
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0.4029
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 52.5029
|  |  | Total | [6 empty] | 52.5029
P-23 | EP74S811 | u | Armario metálico con bastidor tipo rack 19'', de 42 unidades de altura, de 2000 x 800 x 800 mm (alto x ancho x profundidad), de 1 compartimentos, con 1 puerta de vidrio de seguridad y cerradura con llave, con paneles laterales y estructura desmontable, colocado |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1008.28
Mano de obra
| A013M000 | h | Ayudante montador | 1 | /R | x | 23.07 | = | 23.07
| A012M000 | h | Oficial 1a montador | 1 | /R | x | 26.86 | = | 26.86
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 49.93
Material
| BP74S810 | u | Armario de pie metálico con bastidor tipo rack 19'', de 42 unidades de altura, de 2000x800x800 mm (alto x ancho x profundidad), de 1 compartimentos, con 1 puerta de vidrio de seguridad y cerradura con llave, con paneles laterales y estructura desmontable | 1 |  | x | 957.6 | = | 957.6
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 957.6
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0.74895
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 1008.279
|  |  | Total | [6 empty] | 1008.279
P-24 | EP7E1G10 | u | Conmutador (switch) gestionable, de 48 puertos 10/100/1000 Mbps RJ45 y 4 puertos tipo SFP 1/10Gbps compatible con alimentación Ethernet (PoE/PoE+) IEEE 802.3af y 802.3at, para armario tipo rack, con alimentación a 240V, colocado y conectado |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 531.36
Mano de obra
| A013M000 | h | Ayudante montador | 2 | /R | x | 23.07 | = | 46.14
| A012M000 | h | Oficial 1a montador | 2 | /R | x | 26.86 | = | 53.72
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 99.86
Material
| BP7E1G10 | u | Conmutador (switch) gestionable, de 48 puertos 10/100/1000 Mbps RJ45 y 4 puertos tipo SFP 1/10Gbps compatible con alimentación Ethernet (PoE/PoE+) IEEE 802.3af y 802.3at, para armario tipo rack, con alimentación a 240V | 1 |  | x | 430 | = | 430
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 430
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 1.4979
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 531.3579
|  |  | Total | [6 empty] | 531.3579
P-25 | EP7E2020 | u | Módulo transceptor SFP para 10Gigabit Ethernet sobre fibra óptica tipo LX para 2 km (1000BASE-LX), con conector tipo LC para fibra multimodo (MMF), conectado a switch con conector estándar y a la fibra |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 193.63
Mano de obra
| A012M000 | h | Oficial 1a montador | 0.5 | /R | x | 26.86 | = | 13.43
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 13.43
Material
| BP7E2020 | u | Módulo transceptor SFP para 10Gigabit Ethernet sobre fibra óptica tipo LX para 2 km (1000BASE-LX), con conector tipo LC para fibra multimodo (MMF) | 1 |  | x | 180 | = | 180
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 180
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0.20145
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 193.6315
|  |  | Total | [6 empty] | 193.6315
P-26 | EP7Z1M78 | u | Panel integrado deslizante, equipado con 24 conectores RJ45 categoría 6 U/UTP, para montar sobre bastidor rack 19'', de 1 unidad de altura, con organizador de cables y portaetiquetas, fijado mecánicamente |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 289
Mano de obra
| A012M000 | h | Oficial 1a montador | 3.5 | /R | x | 26.86 | = | 94.01
| A013M000 | h | Ayudante montador | 0.167 | /R | x | 23.07 | = | 3.8527
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 97.8627
Material
| BP7Z1M78 | u | Panel integrado deslizante, equipado con 24 conectores RJ45 categoría 6 U/UTP, para montar sobre bastidor rack 19'', de 1 unidad de altura, con organizador de cables y portaetiquetas | 1 |  | x | 189.67 | = | 189.67
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 189.67
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 1.4679
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 289.0006
|  |  | Total | [6 empty] | 289.0006
P-27 | EP7Z6529 | u | Bandeja extraible de chapa de acero para armario de comunicaciones rack 19'', sistema de fijación frontal y posterior sobre el bastidor, de 1 unidad de altura, para una carga máxima de 25 kg y una profundidad de 800 mm, fijada mecánicamente |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 125.34
Mano de obra
| A012M000 | h | Oficial 1a montador | 0.2 | /R | x | 26.86 | = | 5.372
| A013M000 | h | Ayudante montador | 0.2 | /R | x | 23.07 | = | 4.614
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 9.986
Material
| BP7Z6529 | u | Bandeja extraible de chapa de acero para armario de comunicaciones rack 19'', sistema de fijación frontal y posterior sobre el bastidor, de 1 unidad de altura, para una carga máxima de 25 kg y una profundidad de 800 mm | 1 |  | x | 115.2 | = | 115.2
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 115.2
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0.14979
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 125.3358
|  |  | Total | [6 empty] | 125.3358
P-28 | EP7ZA122 | u | Módulo de ventiladores para armario de comunicaciones rack 19'', con 2 ventiladores de tipo axial, de 2 unidades de altura, 230 V de tensión de alimentación y un caudal de aire de 320 m3/h, con termostato y piloto, colocado |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 137.1
Mano de obra
| A012M000 | h | Oficial 1a montador | 0.333 | /R | x | 26.86 | = | 8.9444
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 8.9444
Material
| BP7ZA122 | u | Módulo de ventiladores para armario de comunicaciones rack 19'', con 2 ventiladores de tipo axial, de 2 unidades de altura, 230 V de tensión de alimentación y un caudal de aire de 320 m3/h, con termostato y piloto | 1 |  | x | 128.07 | = | 128.07
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 128.07
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1 | % | 0.08944
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 137.1038
|  |  | Total | [6 empty] | 137.1038
P-29 | EP7ZEB81 | u | Regleta de alimentación deslizante, con 8 bases schucko 2P+T de 16 A y 250 V, y un interruptor bipolar de 16 A, para armarios rack 19'', de 1 unidad de altura, montaje horizontal, fijada mecánicamente |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 91.59
Mano de obra
| A012M000 | h | Oficial 1a montador | 0.167 | /R | x | 26.86 | = | 4.4856
| A013M000 | h | Ayudante montador | 0.167 | /R | x | 23.07 | = | 3.8527
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 8.3383
Material
| BP7ZEB81 | u | Regleta de alimentación deslizante, con 8 bases schucko 2P+T de 16 A y 250 V, y un interruptor bipolar de 16 A, para armarios rack 19'', de 1 unidad de altura, montaje horizontal | 1 |  | x | 83.13 | = | 83.13
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 83.13
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0.12507
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 91.5934
|  |  | Total | [6 empty] | 91.5934
P-30 | FP7GU010 | u | Caja de empalmes de cables de fibra óptica universal, capacidad hasta 32 fusiones repartidas en 2 bandejas de 16 fusiones, con dos entradas/salidas para cables de 14,3 mm de diámetro exterior máximo, posibilidad de empalmes por fusión o mecánicos, cuerpo de material plástico con grado de protección IP65, colocada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 106.59
Mano de obra
| A012M000 | h | Oficial 1a montador | 0.5 | /R | x | 26.86 | = | 13.43
| A013M000 | h | Ayudante montador | 0.5 | /R | x | 23.07 | = | 11.535
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 24.965
Material
| BP7GU010 | u | Caja de empalmes de cables de fibra óptica universal, capacidad hasta 32 fusiones repartidas en 2 bandejas de 16 fusiones, con dos entradas/salidas para cables de 14,3 mm de diámetro exterior máximo, posibilidad de empalme por fusión o empalme mecánico, cuerpo de material plástico con grado de protección IP65 | 1 |  | x | 81.25 | = | 81.25
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 81.25
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0.37448
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 106.5895
|  |  | Total | [6 empty] | 106.5895
P-31 | PP7A-H9LL | u | Conmutador (switch) gestionable, de 24 puertos 10/100/1000 Mbps RJ45 y 2 puertos tipo SFP 1/10Gbps compatible con alimentación Ethernet (PoE/PoE+) IEEE 802.3af y 802.3at, para armario tipo rack, con alimentación a 240V, colocado y conectado |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 288.54
Mano de obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 2 | /R | x | 19.37 | = | 38.74
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 2 | /R | x | 17.52 | = | 35.04
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 73.78
Material
| BP7E-H5T1 | u | Conmutador (switch) gestionable, de 24 puertos 10/100/1000 Mbps RJ45 y 2 puertos tipo SFP 1/10Gbps compatible con alimentación Ethernet (PoE/PoE+) IEEE 802.3af y 802.3at, para armario tipo rack, con alimentación a 240V | 1 |  | x | 213.65 | = | 213.65
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 213.65
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 1.1067
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 288.5367
|  |  | Total | [6 empty] | 288.5367
P-32 | XBY0005 | u | CQ.- Partida para Suministro, montaje y puesta en marcha de armario para el cuadro de control de la instalación, con espacio para hardware, equipos y protecciones de la instalación control. Suministro e instalación de Armario metálico de acero con placa de montaje, marca Schneider Spacial SM, TS RITTAL o equivalente con dimensiones totales 2000 x1200 x 500 (Alto x Ancho x Profundidad), para hardware, equipos y protecciones de la instalación control, todo según esquemas, arquitectura de control y planos constructivos. inlcuye: 2 Cuerpos de armario metálico de acero de 2000x600x500mm, con zócalo de 100 mm, de tipo Schneider Spacial SM, RITTAL o equivalente, con espacio de reserva 30%, con puerta de una hoja, placas de montaje, aros de elevación, incluyendo piezas de interconexión, canaletas y perfilería auxiliar. Un final de carrera por módulo. Un conjunto de ventilación forzada para módulo formado por termostato, ventilador y filtro. Incluye la aparamenta y accesorios necesarios. Un calefactor por módulo formados por resistencia, calefactora, Higrostato, y el pequeño material necesario para su instalación. Un sistema de iluminación por módulo, formado por Lumina LED, equipada con interruptor, toma de corriente, micro de puerta y aparamenta y pequeño material necesario para su funcionamiento. Trabajos y materiales, aparatos, cables, bornes, terminales, etiquetado, incluido pequeño material de conexionado necesario para el montaje del conjunto de un cuerpo de armario. Todo según planos y dirección facultativa. Incluye extractor y resistencia de caldeo, con todos los elementos de protección y maniobra, cableado, conexionado, pruebas, totalmente instalado y en funcionamiento. Incorpora en su interior toda la aparamenta de mando y protección para circuitos de servicios auxiliares, así como demás accesorios y material auxiliar según esquema unifilar y pliego de especificaciones técnicas de TUS. Incluye suministro, instalación en obra, parte proporcional de cableado, canalizaciones, conexionado, bornes y material auxiliar necesario para su correcta instalación funcionamiento, puesta en marcha, pruebas, totalmente instalado y en funcionamiento. Siguiendo indicaciones de la DO y los estándares de TUS. Se incluyen ayudas a la descarga y ubicación del armario. Totalmente instalado, probado y en funcionamiento. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 5366.75
P-33 | XBY0006 | u | Hardware Cuadro de Control Suministro, instalación y conexionado del hardware de control en cuadro local de control. Incluye la aparamenta y accesorios necesarios, a instalar en cuadro de control previsto. Hardware de control formado por PLC, con las tarjetas necesarias al control de la instalación (según listado de señales), material Allen Bradley o equivalente. incluye: 1 PLC CompactLogix 5069-L340ER 1 Point I/O CompactLogix 1734-AENTR, con comunicación ethernet 1 Módulo Expansor de alimentación 1734EP24DC 7 Módulo de 8 ED 1734-IB8 2 Módulo de 8 SD 1734-OB8 1 Módulo ModBus RS485 ILXMBS485 1 pantalla táctil HMI 15´´ 27KP-T1C22A9P Cables, conectores y demás material auxiliar necesario para la correcta instalación y funcionamiento. Totalmente instalado, conexionado y probado. Incluye trabajos de montaje y conexionado de los materiales, aparatos de protección y maniobra, cables, bornes, terminales, etiquetado, incluso suministro y montaje de material auxiliar (canaletas,bornes,etc.) y pequeño material de conexionado necesario el montaje y cableado, así como la realización de los esquemas desarrollados y la arquitectura de control en formatos editable y PDF. Incluye suministro, instalación y conexionado. Todo según planos y dirección facultativa. Totalmente instalado, probado y en funcionamiento. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 8154.6
P-34 | XBY0007 | u | Suministro e instalación de cable ModBus RS485, apto para protocolos que utilicen capa física RS485, RS-232, RS-422. Sección 1x2x0.22 mm2, Conductor Cuerda de cobre estañado flexible con Aislamiento Poliolefina celular (expandida). Conductores aislados cableados conjuntamente en coronas concéntricas con Pantalla general Cinta de poliéster / aluminio + hilo de drenaje flexible de cobre estañado Cobertura: 100% + Trenza de hilos de cobre estañado Cobertura: 60%, y Cubierta exterior PVC (Tipo T2) |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2.81
Mano de obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 0.05 | /R | x | 19.37 | = | 0.9685
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 0.05 | /R | x | 17.52 | = | 0.876
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 1.8445
Material
| BP44-X0000 | m | Suministro e instalación de cable ModBus RS485, apto para protocolos que utilicen capa física RS485, RS-232, RS-422. Sección 1x2x0.22 mm2, Conductor Cuerda de cobre estañado flexible con Aislamiento Poliolefina celular (expandida). Conductores aislados cableados conjuntamente en coronas concéntricas con Pantalla general Cinta de poliéster / aluminio + hilo de drenaje flexible de cobre estañado Cobertura: 100% + Trenza de hilos de cobre estañado Cobertura: 60%, y Cubierta exterior PVC (Tipo T2) | 1.02 |  | x | 0.95 | = | 0.969
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0.969
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 2.8135
|  |  | Total | [6 empty] | 2.8135
P-35 | XBY0017 | u | Suministro e instalación de Caja de derivación para derivaciones de lazo Modbus, marca Schneider Electric, modelo TSXSCA50, o equivalente con 3 terminales, montada superficialmente. Incluye parte proporcional de bornes, conectores y accesorios. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 101.23
P-36 | XPA0001 | PA | Partida para la ejecución de Puesta a Tierra de MT, formada por electrodo rectangular de 3x2.5 m tipo UNESA 30-25/8 / 82 o equivalente, formado por cable de cobre desnudo de 50 mm2 y 8 picas de acero revestido de cobre de L = 2m y diámetro 14.6 mm. Incluye cable de cobre desnudo de 50 mm2, 8 picas, puente de seccionamiento, parte proporcional de cable desnudo o aislado de 50 mm2 desde electrodo a caja de seccionamiento de tierras,arqueta de registro, sales minerales, medidas de resistencia de tierra, ensayos, parte proporcional de cableado, canalización, accesorios y material auxiliar necesario para la correcta instalación y funcionamiento. Incluye catas, exavación y restitución del pavimento para la ejecución de la red de tierras. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1573.91
Mano de obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 20 | /R | x | 26.86 | = | 537.2
| A01-FEPD | h | Ayudante electricista | 20 | /R | x | 23.04 | = | 460.8
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 998
Material
| BDK2-1KND | u | Arqueta de registro de hormigón prefabricado sin fondo de 100x100x100 cm, para instalaciones de servicios | 1 |  | x | 165.99 | = | 165.99
| BGD5-06SW | u | Pica de toma de tierra y de acero y recubrimiento de cobre, de 2000 mm de largo, de 14,6 mm de diámetro, de 300 µm | 8 |  | x | 15.23 | = | 121.84
| BGD4-16WD | u | Punto de toma de tierra con puente seccionador de pletina de cobre, montado en caja estanca y para montar superficialmente | 1 |  | x | 26.31 | = | 26.31
| BGYD-0B2W | u | Parte proporcional de elementos especiales para picas de toma de tierra | 15 |  | x | 4.12 | = | 61.8
| BG3I-06W4 | m | Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x50 mm2 | 100 |  | x | 1.85 | = | 185
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 560.94
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 14.97
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 1573.91
|  |  | Total | [6 empty] | 1573.91
P-37 | XPA0003 | u | Partida para la ejecución de Puesta a Tierra de BT, formada por electrodo rectangular de 3x2.5 m tipo UNESA 30-25/8 / 82 o equivalente, formado por cable de cobre desnudo de 50 mm2 y 8 picas de acero revestido de cobre de L = 2m y diámetro 14.6 mm. Incluye cable de cobre desnudo de 50 mm2, 8 picas, puente de seccionamiento, parte proporcional de cable desnudo o aislado de 50 mm2 desde electrodo a caja de seccionamiento de tierras,arqueta de registro, sales minerales, medidas de resistencia de tierra, ensayos, parte proporcional de cableado, canalización, accesorios y material auxiliar necesario para la correcta instalación y funcionamiento. Incluye catas,exavación y restitución del pavimento para la ejecución de la red de tierras. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1573.91
Mano de obra
| A01-FEPD | h | Ayudante electricista | 20 | /R | x | 23.04 | = | 460.8
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 20 | /R | x | 26.86 | = | 537.2
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 998
Material
| BGD4-16WD | u | Punto de toma de tierra con puente seccionador de pletina de cobre, montado en caja estanca y para montar superficialmente | 1 |  | x | 26.31 | = | 26.31
| BGD5-06SW | u | Pica de toma de tierra y de acero y recubrimiento de cobre, de 2000 mm de largo, de 14,6 mm de diámetro, de 300 µm | 8 |  | x | 15.23 | = | 121.84
| BGYD-0B2W | u | Parte proporcional de elementos especiales para picas de toma de tierra | 15 |  | x | 4.12 | = | 61.8
| BG3I-06W4 | m | Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x50 mm2 | 100 |  | x | 1.85 | = | 185
| BDK2-1KND | u | Arqueta de registro de hormigón prefabricado sin fondo de 100x100x100 cm, para instalaciones de servicios | 1 |  | x | 165.99 | = | 165.99
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 560.94
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 14.97
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 1573.91
|  |  | Total | [6 empty] | 1573.91
P-38 | XPA0004 | u | Partida para suministro e instalación de conexión de nueva red de tierras de BT a red de tierra de BT existente. Incluye puente de seccionamiento, cable de Cu desnudo de 50 mm2 tendido por zanjas desde nueva sala BT hasta cuadros BT existentes, bornes, accesorios y todo el material auxiliar necesario para su correcta instalación y funcionamiento. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1114.19
Mano de obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 16 | /R | x | 26.86 | = | 429.76
| A01-FEPD | h | Ayudante electricista | 16 | /R | x | 23.04 | = | 368.64
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 798.4
Material
| BGD4-16WD | u | Punto de toma de tierra con puente seccionador de pletina de cobre, montado en caja estanca y para montar superficialmente | 1 |  | x | 26.31 | = | 26.31
| BG3I-06W4 | m | Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x50 mm2 | 150 |  | x | 1.85 | = | 277.5
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 303.81
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 11.976
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 1114.186
|  |  | Total | [6 empty] | 1114.186
P-39 | XPA0005 | u | Partida para suministro e instalación de conexión de puentes equipotenciales para puesta a tierra de nuevos equipos, cuadros y otros elementos conductores en la nueva instal·lació.Las conexiones se realizarán con cable trenzado. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 625.3
Mano de obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 10 | /R | x | 26.86 | = | 268.6
| A01-FEPD | h | Ayudante electricista | 10 | /R | x | 23.04 | = | 230.4
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 499
Material
| BGD4-16WD | u | Punto de toma de tierra con puente seccionador de pletina de cobre, montado en caja estanca y para montar superficialmente | 1 |  | x | 26.31 | = | 26.31
| BG3I-06W4 | m | Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x50 mm2 | 50 |  | x | 1.85 | = | 92.5
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 118.81
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 7.485
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 625.295
|  |  | Total | [6 empty] | 625.295
P-40 | XPA0006 | u | Partida a justificar para gestión de residuos de construcción generados durante la ejecución de la obra. Incluye transporte y deposición hasta vertedero controlado, así como tasas, cánon y generación de documentación asocida. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1200
P-41 | XPA0007 | u | Partida de cobro íntegro para medios de seguridad y salud. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 9327.73
P-42 | XPA0013 | PA | Partida alzada a justificar para control de calidad de las instalaciones y equipos de Media Tensión. Incluye: Ensayos y pruebas de la instalación de media tensión según RD 337/2014 y sus ITC's -Inspección de canalizaciones -Comprobación de interruptores y seccionadores -Medidas de aislamiento -Comprobación de resistencia de tierras -Ensayo de acomplamiento de tierras -Medidas de tensiones de paso y contacto Se incluye, en todos los ensayos y pruebas, la generación de informes y documentación asociada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 3193.6
Mano de obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 64 | /R | x | 26.86 | = | 1719.04
| A01-FEPD | h | Ayudante electricista | 64 | /R | x | 23.04 | = | 1474.56
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 3193.6
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 3193.6
|  |  | Total | [6 empty] | 3193.6
P-43 | XPA0014 | PA | Partida alzada a justificar para control de calidad de las instalaciones y equipos. Instalación de Baja Tensión: Ensayos y pruebas de la instalación de baja tensión según RD 842/2002 y sus ITC's (ITC BT 19, ITC BT 18 y en el Anexo 4 de la Guía BT del REBT) -Certificación del cableado de potencia y verificación de la instalación eléctrica antes de la puesta en servicio. -Medias de aislamiento -Medidas de la resistencia de tierras -Comprobación de la actuación de las protecciones -Control de calidad de suministradores de equipos y de montadores de cuadros en taller -Control de calidad de la instalación eléctrica ejecutada, en obra. Se incluye, en todos los ensayos y pruebas, la generación de informes y documentación asociada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2794.4
Mano de obra
| A01-FEPD | h | Ayudante electricista | 56 | /R | x | 23.04 | = | 1290.24
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 56 | /R | x | 26.86 | = | 1504.16
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 2794.4
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 2794.4
|  |  | Total | [6 empty] | 2794.4
P-44 | XPA0015 | PA | Partida alzada a justificar para control de calidad de las instalaciones y equipos. Instalación de control y comunicaciones -Certificación del cableado comunicaciones (FO, UTP, MODBUS), antes de la puesta en servicio. -Comprobación estado e instalación de los elementos (CPU, Remotas, Trajetas E/S, switches, etc.) -Comprobación de las alimentaciones y conexionados -Comprobación dels sistema y el software (pruebas señales E/S) Se incluye, en todos los ensayos y pruebas, la generación de informes y documentación asociada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2495
Mano de obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 50 | /R | x | 26.86 | = | 1343
| A01-FEPD | h | Ayudante electricista | 50 | /R | x | 23.04 | = | 1152
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 2495
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 2495
|  |  | Total | [6 empty] | 2495
P-45 | XY0004 | u | Partida para Edificio prefabricado de superficie de hormigón de construcción monobloque de tipo PFU-5, tipo Ormazábal o equivalente, de dimensiones exteriores 6080mm (largo) x 2380mm (fondo) x 2780mm (altura vista), incluido red de tierras interior, alumbrado, 1 puerta de peatón y suelo enterizo para CBTs. Incluye instalaciones auxiliares de iluminación y tomas de corriente, instalación de ventilación forzada con parte proporcional de aparamenta, cableado, canalizaciones, accesorios y material auxiliar necesario para su alimentación y funcionamiento. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 16035
P-46 | XY0005 | u | CGBT.- Partida para Suministro, montaje y puesta en marcha de armario de estructura modular metálico, para Cuadro Genaral de BT Suministro, montaje y puesta en marcha de Cuadro de la gama SPACIAL de Schneider electric o equivalente, modelo SFP con las siguientes caracteristicas: Fabricado en acero, pintado en gris RAL7035, con IP55 e IK10. Armario preparado para ubicar en su interior el sistema funcional PRISMA para todo tipo de cuadros de distriución electrica de baja tensión hasta 3200 A, en entornos comerciales e industriales y para ubicar la aparamenta indicada en los esquemas unfilares con Icc >25KA y embarrado de aluminio paradistribución eléctrica con cumplimiento de la IEC 61439-1&2. Dentro se ubicará la aparamenta correspondiente según esquema unifilarcon los elementos de comunicación y señalización. Incluye puertas y cerraduras, placas de montaje, paneles laterales, placa entrada de cables por parte inferior, placa salida de blindos barra por parte superior, incluyendo travesías de montaje, piezas de interconexión, canaletas, perfilería interior , incluyendo cajetín guarda planos A4 y accesorios, montado sobre bancada de 100mm, incluida en el suministro. Incorpora en su interior: 2 embarrados de hasta 3200 A, 2 Entradas de transformador con IA 3200 A/4P,regulables 2 Analizadores de redes con toroidales y aparamenta auxiliar 2 Conjuntos de protección contra sobretensiones permamentes y transitorias con bobinas de disparo y aparamenta auxiliar. 1 Seccionador de embarrados con IA 3200A/4P 1 Entrada con IA de 3200 A/4P para conexionado de Grupo electrógeno exterior. 1 Salida de 250 A/ 4P con diferencial regulable en tiempo y sensibilidad para alimentar el Cuadro existente del edificio 4 Salidas de 250 A/ 4P con diferencial regulable en tiempo y sensibilidad para alimentar los rectificadores de la fase 1 1 Salida de 20 A/ 2P con diferencial de 300 mA Clase A Superinmunizado para alimentar el Cuadro de Control y Comunicaciones. Incluye envolventes con espacio de reserva para alojar protecciones de Fase 2 Incluye los elementos de enclavamiento entre interruptores, y toda la aparamenta de mando y protección, así como demás material auxiliar según esquema unifilar y pliego de especificaciones técnicas de TUS Incluye suministro, instalación en obra, parte proporcional de cableado, canalizaciones, conexionado, bornes y material auxiliar necesario para su correcta instalación funcionamiento, puesta en marcha, pruebas, totalmente instalado y en funcionamiento. Siguiendo indicaciones de la DO y los estándares de TUS. Se incluyen ayudas a la descarga y ubicación del armario. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 123623
Material
| BG19-XBY000 | u | CGBT.- Partida para Suministro, montaje y puesta en marcha de armario de estructura modular metálico, para Cuadro Genaral de BT Suministro, montaje y puesta en marcha de Cuadro de la gama SPACIAL de Schneider electric o equivalente, modelo SFP con las siguientes caracteristicas: Fabricado en acero, pintado en gris RAL7035, con IP55 e IK10. Armario preparado para ubicar en su interior el sistema funcional PRISMA para todo tipo de cuadros de distriución electrica de baja tensión hasta 3200 A, en entornos comerciales e industriales y para ubicar la aparamenta indicada en los esquemas unfilares con Icc >25KA y embarrado de aluminio paradistribución eléctrica con cumplimiento de la IEC 61439-1&2. Dentro se ubicará la aparamenta correspondiente según esquema unifilarcon los elementos de comunicación y señalización. Incluye puertas y cerraduras, placas de montaje, paneles laterales, placa entrada de cables por parte inferior, placa salida de blindos barra por parte superior, incluyendo travesías de montaje, piezas de interconexión, canaletas, perfilería interior , incluyendo cajetín guarda planos A4 y accesorios, montado sobre bancada de 100mm, incluida en el suministro. Incorpora en su interior: 2 embarrados de hasta 3200 A, 2 Entradas de transformador con IA 3200 A/4P,regulables 2 Analizadores de redes con toroidales y aparamenta auxiliar 2 Conjuntos de protección contra sobretensiones permamentes y transitorias con bobinas de disparo y aparamenta auxiliar. 1 Seccionador de embarrados con IA 3200A/4P 1 Entrada con IA de 3200 A/4P para conexionado de Grupo electrógeno exterior. 1 Salida de 250 A/ 4P con diferencial regulable en tiempo y sensibilidad para alimentar el Cuadro existente del edificio 4 Salidas de 250 A/ 4P con diferencial regulable en tiempo y sensibilidad para alimentar los rectificadores de la fase 1 1 Salida de 20 A/ 2P con diferencial de 300 mA Clase A Superinmunizado para alimentar el Cuadro de Control y Comunicaciones. Incluye envolventes con espacio de reserva para alojar protecciones de Fase 2 Incluye los elementos de enclavamiento entre interruptores, y toda la aparamenta de mando y protección, así como demás material auxiliar según esquema unifilar y pliego de especificaciones técnicas de TUS Incluye suministro, instalación en obra, parte proporcional de cableado, canalizaciones, conexionado, bornes y material auxiliar necesario para su correcta instalación funcionamiento, puesta en marcha, pruebas, totalmente instalado y en funcionamiento. Siguiendo indicaciones de la DO y los estándares de TUS. Se incluyen ayudas a la descarga y ubicación del armario. | 1 |  | x | 123623 | = | 123623
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 123623
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 123623
|  |  | Total | [6 empty] | 123623
P-47 | XY0006 | u | Suministro, montaje y puesta en marcha de Cargador/Rectificador para eBUS,de 180 kW de potencia máxima, tipo NBi180SH de Power Electronics o similar. Incluye poste de carga integrado en el mismo equipo y 2 mangueras para carga de 5 m, con conector CCS2/CHAdeMO, Comunicación Ethernet Incluye suministro, instalación en obra, conexionado, bornes y material auxiliar necesario para su correcta instalación funcionamiento, puesta en marcha, pruebas, totalmente instalado y en funcionamiento. Siguiendo indicaciones de la DO y los estándares de TUS. Se incluyen ayudas a la descarga y ubicación en obra. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 41750
Material
| BG19-XBY001 | u | Suministro, montaje y puesta en marcha de Cargador/Rectificador para eBUS,de 180 kW de potencia máxima, tipo NBi180SH de Power Electronics o similar. Incluye poste de carga integrado en el mismo equipo y 2 mangueras para carga de 5 m, con conector CCS2/CHAdeMO, Comunicación Ethernet Incluye suministro, instalación en obra, conexionado, bornes y material auxiliar necesario para su correcta instalación funcionamiento, puesta en marcha, pruebas, totalmente instalado y en funcionamiento. Siguiendo indicaciones de la DO y los estándares de TUS. Se incluyen ayudas a la descarga y ubicación en obra. | 1 |  | x | 41750 | = | 41750
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 41750
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 41750
|  |  | Total | [6 empty] | 41750
P-48 | XY0007 | u | Partida para montaje y conexionado de Cargador/Rectificador para eBUS. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 52.2
Mano de obra
| A013H000 | h | Ayudante electricista | 1.1 | /R | x | 23.04 | = | 25.344
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 1 | /R | x | 26.86 | = | 26.86
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 52.204
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 52.204
|  |  | Total | [6 empty] | 52.204
P-49 | XY0012 | u | Partida para montaje y conexionado de SAI, incluye parte proporcional de protecciones de entrada y salida (interruptor automático+diferencial clase A SI), cableado, canalizaciones, accesorios, rotulación de circuitos y material auxiliar necesario para su correcta instalación y funcionamiento. Se alojaran las protecciones en el cuadro existente más cercano, y se incluye pequeña envolvente auxiliar en caso necesario. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 798.4
Mano de obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 16 | /R | x | 26.86 | = | 429.76
| A013H000 | h | Ayudante electricista | 16 | /R | x | 23.04 | = | 368.64
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 798.4
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 798.4
|  |  | Total | [6 empty] | 798.4
P-50 | XY00001 | u | Partida para celda protección con ruptofusible en CRM edificio tipo PFU instalado por compañia distribuidora. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 7765.62
P-51 | XY00002 | u | Partida para ejecución de CT en edificio prefabricado tipo PFU 7, según oferta Ormazábal o equivalente incluyendo: 1 Edificio prefabricado de hormigón tipo PFU 7 1 Celda de línea tipo cgm.3-l, corte y aislamiento íntegro en SF6, Interruptor rotativo III con conexión-seccionamiento- puesta a tierra. Sistema modular de Vn=25kV, In=630A/20kA. Con mando manual, 3 captadores capacitivos y 3 bornas M400TB. 2 Celdas de protección con interruptor automático cgm.3-v, aislamiento íntegro en SF6, seccionador trifásico con conexión-seccionamientopuesta a tierra. Interruptor trifásico de corte en vacío, Vn=25kV, In=630A/20kA. Con mando manual tipo AV. Incluye relé ekor.rpg (50-51/50N-51N), 3TI 300/1A, cl.5P20, 3 captadores capacitivos y 3 bornas M400TB. 2 Transformador trifásico de éster natural de aislamiento integral, de 2000kVA de potencia: tensión primario 25 kV, tensión secundario 420 V,grupo de conexión Dyn11, según Normativa EU-548/2014 (TIER 2) y con relé DGPT2 (detección de presión, gas y temperatura). Incluye instalaciones auxiliares de iluminación y tomas de corriente, instalación de ventilación forzada con parte proporcional de aparamenta, cableado, canalizaciones, accesorios y material auxiliar necesario para su alimentación y funcionamiento. Incluye conjunto de accesorios de seguridad y maniobra constituido por una banqueta aislante, un extintor de eficacia 21A 113B, guantes aislantes, pértiga aislante y armario de primeros auxilios, según Reglamento MT y sus Instrucciones Técnicas Complementarias. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 168926.25
P-52 | XY00003 | m2 | Instalación de tramex en zona de CT, CGBT y rectificadores. Incluye traima tipo tramex y elementos estructurales de apoyo para elevar la plataforma 60 cm y facilitar el paso de bandejas y canalizaciones. Incluye tramo de escalera desde el nivel del pavimento hasta la plataforma. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 80.5
P-53 | XY00008 | m | Partida para ejecución de zanja para canalización de instalaciones y servicios,para conexión desde punto de bajada de bandejas hasta Cargador/Rectificador. Iincluyendo corte y demolición de pavimento, excavación, relleno de zanja con hormigon, tendido de 2 tubos corrugados de polietileno, y reposción de pavimento. Se incluyen medios mecánicos y manuales, traslado de residuos a vertedero autorizadoy generación de documentación asociada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 189.52
P-54 | XY00009 | m | Partida para la instalación de elementos de protección para los equipos de carga. Incluye suministro e instalación de Pilona de fundición acabado con protección antioxidante, de sección circular, de 900 mm de altura, con hueco longitudinal, para colocación empotrada y sus accesorios pertinentes para su correcta instalación. Se incluye ejecución de hueco y posterior relleno para montaje de pilona, medios mecánicos y manuales, traslado de residuos a vertedero autorizadoy generación de documentación asociada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 245.23
P-55 | XY00010 | m | Suministro y Pintado sobre pavimento de una faja longitudinal continua no reflectante de 10 cm de anchura, con pintura dos componentes, con máquina autopropulsada. Se incluye la renumeración de las plazas de aparcamiento según indicaciones de la DO, entidades facultativas y/o propiedad. Se incluye la limpieza necesaria de la superficie previa al pintado de líneas. Se incluye la eliminación de líneas existentes mediante fresado, cobertura con pintura negra o sistema equivalente. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 7.03
P-56 | XY00011 | m | Suministro y Pintado sobre pavimento o cierres de pictogramas plazas reservadas para VE según criterios y medidas estandarizadas incluidas en el manual, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina de accionamiento manual |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 18.03
P-57 | ZING01 | u | Proyecto visado ante el Colegio de Ingenieros para legalización de las instalaciones de MT, incluidas tasas de la OCA, de la administración, inspección inicial y tramitación. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2534.4
Mano de obra
| A010T000 | h | Técnico medio o superior | 60 | /R | x | 42.24 | = | 2534.4
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 2534.4
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 2534.4
|  |  | Total | [6 empty] | 2534.4
P-58 | ZING02 | u | Proyecto visado ante el Colegio de Ingenieros para legalización de las instalaciones de BT, incluidas tasas de la OCA, de la administración, inspección inicial y tramitación. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2112
Mano de obra
| A010T000 | h | Técnico medio o superior | 50 | /R | x | 42.24 | = | 2112
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 2112
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 2112
|  |  | Total | [6 empty] | 2112
P-59 | ZING04 | u | Trabajos de ingeniería de detalle para la elaboración de los esquemas eléctricos y de control desarrollados desde la edición inicial hasta el As-Built. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1900.8
Mano de obra
| A010T000 | h | Técnico medio o superior | 45 | /R | x | 42.24 | = | 1900.8
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 1900.8
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 1900.8
|  |  | Total | [6 empty] | 1900.8
P-60 | ZING05 | u | Trabajos de ingeniería para la elaboración del proyecto As-Built de las instalaciones, en soporte papel y soporte informático, según requerimientos de TUS. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1520.64
Mano de obra
| A010T000 | h | Técnico medio o superior | 36 | /R | x | 42.24 | = | 1520.64
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 1520.64
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 1520.64
|  |  | Total | [6 empty] | 1520.64
P-61 | ZING06 | h | Realización de Pruebas pre-operacionales, puesta en marcha, configuración y ajustes para el correcto funcionamiento de la instalación, según criterios de TUS. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 49.9
Mano de obra
| A01-FEPD | h | Ayudante electricista | 1 | /R | x | 23.04 | = | 23.04
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 1 | /R | x | 26.86 | = | 26.86
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 49.9
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 49.9
|  |  | Total | [6 empty] | 49.9
P-62 | ZPRG01 | h | Programación PLC y Panel operador con todas las funcionalidades y pantallas necesarias para el correcto funcionamiento de la instalación, según criterios facilitar por TUS. Incluyen la programación y configuración del Panel Táctil, pruebas y puesta en marcha. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 81.56
Mano de obra
| A0F-0013 | h | Oficial 1a informático | 1 | /R | x | 81.56 | = | 81.56
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 81.56
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 81.56
|  |  | Total | [6 empty] | 81.56
P-63 | ZPRG02 | h | Programación y configuración del sistema de gestión y control, con todas las funcionalidades y pantallas necesarias para el correcto funcionamiento de la instalación, según criterios a facilitar por TUS. Incluyen la programación y configuración del Panel Táctil, pruebas y puesta en marcha. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 81.56
Mano de obra
| A0F-0013 | h | Oficial 1a informático | 1 | /R | x | 81.56 | = | 81.56
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 81.56
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 81.56
|  |  | Total | [6 empty] | 81.56
P-64 | ZPRG03 | h | Software para configuración y control de la instalación, incluyendo software HMI y PLC. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0

## T-SMP
PR TUS SABADELL_F1 | PR TUS SABADELL_F1 | PR TUS SABADELL_F1 | PR TUS SABADELL_F1
Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos
Código | U.M. | Descripción | Precio
Mano de obra
A01-FEPD | h | Ayudante electricista | 23.04
A01-FEPH | h | Ayudante montador | 17.52
A010T000 | h | Técnico medio o superior | 42.24
A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 26.86
A012M000 | h | Oficial 1a montador | 26.86
A013H000 | h | Ayudante electricista | 23.04
A013M000 | h | Ayudante montador | 23.07
A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 26.86
A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 19.37
A0F-0013 | h | Oficial 1a informático | 81.56
Material
BDK2-1KND | u | Arqueta de registro de hormigón prefabricado sin fondo de 100x100x100 cm, para instalaciones de servicios | 165.99
BG153832 | u | Caja de derivación cuadrada de plancha de acero, de 120x120 mm, con grado de protección IP-65 y para montar superficialmente | 22.82
BG19-XBY000 | u | CGBT.- Partida para Suministro, montaje y puesta en marcha de armario de estructura modular metálico, para Cuadro Genaral de BT Suministro, montaje y puesta en marcha de Cuadro de la gama SPACIAL de Schneider electric o equivalente, modelo SFP con las siguientes caracteristicas: Fabricado en acero, pintado en gris RAL7035, con IP55 e IK10. Armario preparado para ubicar en su interior el sistema funcional PRISMA para todo tipo de cuadros de distriución electrica de baja tensión hasta 3200 A, en entornos comerciales e industriales y para ubicar la aparamenta indicada en los esquemas unfilares con Icc >25KA y embarrado de aluminio paradistribución eléctrica con cumplimiento de la IEC 61439-1&2. Dentro se ubicará la aparamenta correspondiente según esquema unifilarcon los elementos de comunicación y señalización. Incluye puertas y cerraduras, placas de montaje, paneles laterales, placa entrada de cables por parte inferior, placa salida de blindos barra por parte superior, incluyendo travesías de montaje, piezas de interconexión, canaletas, perfilería interior , incluyendo cajetín guarda planos A4 y accesorios, montado sobre bancada de 100mm, incluida en el suministro. Incorpora en su interior: 2 embarrados de hasta 3200 A, 2 Entradas de transformador con IA 3200 A/4P,regulables 2 Analizadores de redes con toroidales y aparamenta auxiliar 2 Conjuntos de protección contra sobretensiones permamentes y transitorias con bobinas de disparo y aparamenta auxiliar. 1 Seccionador de embarrados con IA 3200A/4P 1 Entrada con IA de 3200 A/4P para conexionado de Grupo electrógeno exterior. 1 Salida de 250 A/ 4P con diferencial regulable en tiempo y sensibilidad para alimentar el Cuadro existente del edificio 4 Salidas de 250 A/ 4P con diferencial regulable en tiempo y sensibilidad para alimentar los rectificadores de la fase 1 1 Salida de 20 A/ 2P con diferencial de 300 mA Clase A Superinmunizado para alimentar el Cuadro de Control y Comunicaciones. Incluye envolventes con espacio de reserva para alojar protecciones de Fase 2 Incluye los elementos de enclavamiento entre interruptores, y toda la aparamenta de mando y protección, así como demás material auxiliar según esquema unifilar y pliego de especificaciones técnicas de TUS Incluye suministro, instalación en obra, parte proporcional de cableado, canalizaciones, conexionado, bornes y material auxiliar necesario para su correcta instalación funcionamiento, puesta en marcha, pruebas, totalmente instalado y en funcionamiento. Siguiendo indicaciones de la DO y los estándares de TUS. Se incluyen ayudas a la descarga y ubicación del armario. | 123623
BG19-XBY001 | u | Suministro, montaje y puesta en marcha de Cargador/Rectificador para eBUS,de 180 kW de potencia máxima, tipo NBi180SH de Power Electronics o similar. Incluye poste de carga integrado en el mismo equipo y 2 mangueras para carga de 5 m, con conector CCS2/CHAdeMO, Comunicación Ethernet Incluye suministro, instalación en obra, conexionado, bornes y material auxiliar necesario para su correcta instalación funcionamiento, puesta en marcha, pruebas, totalmente instalado y en funcionamiento. Siguiendo indicaciones de la DO y los estándares de TUS. Se incluyen ayudas a la descarga y ubicación en obra. | 41750
BG23R810 | m | Tubo rígido de acero galvanizado, de 25 mm de diámetro nominal, resistencia al impacto de 20 J, resistencia a compresión de 4000 N, para roscar | 2.73
BG2DF6D0 | m | Bandeja metálica reja de acero galvanizado en caliente, de alto 50 mm y ancho 100 mm | 6.45
BG2DF6E0 | m | Bandeja metálica reja de acero galvanizado en caliente, de alto 50 mm y ancho 150 mm | 7.55
BG2DFGF0 | m | Bandeja metálica reja de acero galvanizado en caliente, de alto 100 mm y ancho 200 mm | 11.08
BG2DFGK0 | m | Bandeja metálica reja de acero galvanizado en caliente, de alto 100 mm y ancho 400 mm | 16
BG2ZBAD0 | m | Cubierta para bandeja metálica reja, de acero galvanizado en caliente, de 100 mm de ancho | 9.04
BG2ZBAE0 | m | Cubierta para bandeja metálica reja, de acero galvanizado en caliente, de 150 mm de ancho | 10.58
BG2ZBAF0 | m | Cubierta para bandeja metálica reja, de acero galvanizado en caliente, de 200 mm de ancho | 12.78
BG2ZBAK0 | m | Cubierta para bandeja metálica reja, de acero galvanizado en caliente, de 400 mm de ancho | 34.79
BG312220 | m | Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 21123-4, bipolar, de sección 2x1,5 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos | 0.69
BG312350 | m | Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 21123-4, tripolar, de sección 3x6 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos | 2.3
BG312620 | m | Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 21123-4, pentapolar, de sección 5x1,5 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos | 1.26
BG39E1B0 | m | Cable con conductor de aluminio de tensión asignada de 0,6/ 1kV, de designación AL RZ1 (AS), construcción según norma UNE 21123-4, unipolar, de sección 1x70 mm2, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 | 1.39
BG39E1D0 | m | Cable con conductor de aluminio de tensión asignada de 0,6/ 1kV, de designación AL RZ1 (AS), construcción según norma UNE 21123-4, unipolar, de sección 1x120 mm2, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 | 2.15
BG39E1G0 | m | Cable con conductor de aluminio de tensión asignada de 0,6/ 1kV, de designación AL RZ1 (AS), construcción según norma UNE 21123-4, unipolar, de sección 1x240 mm2, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 | 3.49
BG3I-06W4 | m | Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x50 mm2 | 1.85
BGC5A9J0 | u | Sistema de alimentación ininterrumpida del tipo line interactive con modulación de ancho de pulsos (PWM), clasificación VI según la norma EN 62040-3, de 3000 VA de potencia, tiempo de autonomía de 60 minutos, tensión de entrada/salida 230 V/230 V, frecuencias de funcionamiento 50/60 Hz, rendimiento total > 98, factor de potencia de salida 0.9, sobrecarga admisible del 110% durante 3 minutos y del 150% durante 200 ms, comunicación remota mediante puertos RS-232 y USB, protocolo de comunicación Megatech, comunicación local con display LCD, baterías de plomo tipo AGM, con 8 tomas de corriente del tipo IEC, formato torre o rack 19'' | 3430
BGD4-16WD | u | Punto de toma de tierra con puente seccionador de pletina de cobre, montado en caja estanca y para montar superficialmente | 26.31
BGD5-06SW | u | Pica de toma de tierra y de acero y recubrimiento de cobre, de 2000 mm de largo, de 14,6 mm de diámetro, de 300 µm | 15.23
BGK22680 | m | Cable eléctrico de media tensión (MT), de designación UNE RHZ1 18/30 kV, unipolar de 1x150 mm2 de sección, con conductor de aluminio, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), pantalla metálica de hilos de cobre de 16 mm2 de sección y cubierta exterior de poliolefina termoplástica (Z1) | 7.81
BGW15000 | u | Parte proporcional de accesorios de caja de derivación cuadrada | 0.32
BGW23000 | u | Parte proporcional de accesorios para tubos rígidos de acero | 0.24
BGY2ABD1 | u | Parte proporcional de elementos de soporte para bandejas metálicas de acero galvanizado en caliente de 100 mm de anchura, para instalación sobre soportes horizontales | 3.14
BGY2ABE1 | u | Parte proporcional de elementos de soporte para bandejas metálicas de acero galvanizado en caliente de 150 mm de anchura, para instalación sobre soportes horizontales | 3.92
BGY2ABF1 | u | Parte proporcional de elementos de soporte para bandejas metálicas de acero galvanizado en caliente de 200 mm de anchura, para instalación sobre soportes horizontales | 4.13
BGY2ABK1 | u | Parte proporcional de elementos de soporte para bandejas metálicas de acero galvanizado en caliente de 400 mm de anchura, para instalación sobre soportes horizontales | 7.58
BGYD-0B2W | u | Parte proporcional de elementos especiales para picas de toma de tierra | 4.12
BP434670 | m | Cable para transmisión de datos con conductores de cobre, de 4 pares, categoría 6 U/UTP, aislamiento de poliolefina y cubierta de poliolefina, de baja emisión de humos y opacidad reducida, no propagador del incendio según UNE-EN 50266, clase de reacción al fuego Dca-s2, d2, a2 según la norma UNE-EN 50575 | 0.8
BP43C430 | u | Latiguillo de 4 pares, con 2 conectores RJ45 categoría 6 U/UTP, de 0,5 a 1,6 m de longitud | 6.89
BP44-X0000 | m | Suministro e instalación de cable ModBus RS485, apto para protocolos que utilicen capa física RS485, RS-232, RS-422. Sección 1x2x0.22 mm2, Conductor Cuerda de cobre estañado flexible con Aislamiento Poliolefina celular (expandida). Conductores aislados cableados conjuntamente en coronas concéntricas con Pantalla general Cinta de poliéster / aluminio + hilo de drenaje flexible de cobre estañado Cobertura: 100% + Trenza de hilos de cobre estañado Cobertura: 60%, y Cubierta exterior PVC (Tipo T2) | 0.95
BP4AACB0 | m | Cable de fibra óptica para uso exterior, con 12 fibras de tipo multimodo 50/125, estructura interior monotubo (estructura holgada) rellena de gel hidrófugo armadura metálica, con cubierta de polietileno, clase de reacción al fuego Eca según la norma UNE-EN 50575 | 4.87
BP7382F3 | u | Toma de señal de voz y datos, de tipo modular de 2 módulos estrechos, con conector RJ45 doble, categoría 6 U/FTP, con conexión por desplazamiento del aislante, con tapa, de precio alto, para montar sobre bastidor o caja | 25.24
BP74S810 | u | Armario de pie metálico con bastidor tipo rack 19'', de 42 unidades de altura, de 2000x800x800 mm (alto x ancho x profundidad), de 1 compartimentos, con 1 puerta de vidrio de seguridad y cerradura con llave, con paneles laterales y estructura desmontable | 957.6
BP7E1G10 | u | Conmutador (switch) gestionable, de 48 puertos 10/100/1000 Mbps RJ45 y 4 puertos tipo SFP 1/10Gbps compatible con alimentación Ethernet (PoE/PoE+) IEEE 802.3af y 802.3at, para armario tipo rack, con alimentación a 240V | 430
BP7E2020 | u | Módulo transceptor SFP para 10Gigabit Ethernet sobre fibra óptica tipo LX para 2 km (1000BASE-LX), con conector tipo LC para fibra multimodo (MMF) | 180
BP7E-H5T1 | u | Conmutador (switch) gestionable, de 24 puertos 10/100/1000 Mbps RJ45 y 2 puertos tipo SFP 1/10Gbps compatible con alimentación Ethernet (PoE/PoE+) IEEE 802.3af y 802.3at, para armario tipo rack, con alimentación a 240V | 213.65
BP7GU010 | u | Caja de empalmes de cables de fibra óptica universal, capacidad hasta 32 fusiones repartidas en 2 bandejas de 16 fusiones, con dos entradas/salidas para cables de 14,3 mm de diámetro exterior máximo, posibilidad de empalme por fusión o empalme mecánico, cuerpo de material plástico con grado de protección IP65 | 81.25
BP7Z1M78 | u | Panel integrado deslizante, equipado con 24 conectores RJ45 categoría 6 U/UTP, para montar sobre bastidor rack 19'', de 1 unidad de altura, con organizador de cables y portaetiquetas | 189.67
BP7Z6529 | u | Bandeja extraible de chapa de acero para armario de comunicaciones rack 19'', sistema de fijación frontal y posterior sobre el bastidor, de 1 unidad de altura, para una carga máxima de 25 kg y una profundidad de 800 mm | 115.2
BP7ZA122 | u | Módulo de ventiladores para armario de comunicaciones rack 19'', con 2 ventiladores de tipo axial, de 2 unidades de altura, 230 V de tensión de alimentación y un caudal de aire de 320 m3/h, con termostato y piloto | 128.07
BP7ZEB81 | u | Regleta de alimentación deslizante, con 8 bases schucko 2P+T de 16 A y 250 V, y un interruptor bipolar de 16 A, para armarios rack 19'', de 1 unidad de altura, montaje horizontal | 83.13
BPX01 | 1 | Suministro e instalación de Servidor, PC sobremesa, procesador Intel Core I7-7700 de 4 núcleos, 3.6 GHz, 16 GB RAM DDR4-2133SDRAM, 2 TB de disco duro HDD 7200 rpm, 4 GB de trageta gráfica GTX1060 GD trayeta, 4 USB 3.0, 6 USB 2.0, Conectividad Bluetooth, Eifi 802.11a/b/b/n/ac, Ethernet LAN Gigabit 10/100/1000, con lector/grabador multi DVD, monitor de 19'', teclado, ratón. Montaje en Rack 19´´. Con todo el software del sistema operativo y antivirus incluido. | 2943.86
BPX03 | 1 | Suministro e instalación de TV LED 55'', UHD 4K, HDMI, USB, Wi-Fi y Smart TV, color: Negro. Características pantalla: Tipo pantalla LED, tamaño de pantalla 55'', alta definición Ultra HD 4K, resolución 3840 x 2160 píxeles, internet Wi-Fi, Ethernet (LAN). Conexiones HDMI, USB 2.0, Entrada Componente (I/Pb/Pr), Compuesto, Auricular, Salida Digital Óptica, Entrada RF, Salida IR, Common Interface, Euroconector. | 1100
BPX05 | 1 | Suministro e instalación de Dispositivo multifunción color por impresión, copia, escaneo, todo en un dimensiones máximos DINA3. Velocidades de 14 ppm en blanco y negro y 14 ppm en color. Conexión Wi-Fi y USB. Suministrada y puesta en funcionamiento. | 320
BPX07 | 1 | PC sobremesa, procesador AMD A12-9800 Quad Core, de 3.8 GHz, 8 GB RAM, 1 TB de disco duro HDD, 2 GB de trayeta gráfica, lector de trayeta, 4 USB 3.0, 4 USB 2.0, Conectividad Bluetooth, Wifi 802.1 /b/b/n/ac, Ethernet LAN Gigabit 10/100/1000, con lector/grabador multi DVD, monitor de 19'', teclado, ratón. Con todo el software del sistema operativo y antivirus incluido. | 870

## T-DIM
|  |  |  | PR TUS SABADELL_F1 | PR TUS SABADELL_F1 | PR TUS SABADELL_F1 | PR TUS SABADELL_F1
|  | MEDICIONES | MEDICIONES | MEDICIONES | MEDICIONES | MEDICIONES
| N | Obra | 01 | PresupuestoTUS SABADELL_V2
| N | Capítulo | 02 | Instalaciones MT
| N | Título 3 | 03 | Cableado MT
'01.02.03.001 | L | EGK22681 | m | Cable eléctrico de media tensión (MT), de desgnación UNE RHZ1 18/30 kV, unipolar de 1x150 mm2 de sección, con conductor de aluminio, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), pantalla metálica de hilos de cobre de 16 mm2 de sección y cubierta exterior de poliolefina termoplástica (Z1), enterrado | Cable eléctrico de media tensión (MT), de desgnación UNE RHZ1 18/30 kV, unipolar de 1x150 mm2 de sección, con conductor de aluminio, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), pantalla metálica de hilos de cobre de 16 mm2 de sección y cubierta exterior de poliolefina termoplástica (Z1), enterrado | 165
Interconexión CRM-CT |  | 3 | 25 |  |  | 75
Interconexión cabinas cia y abonado |  | 3 | 5 |  |  | 15
Interconexión cabinas PG y Medida |  | 3 | 5 |  |  | 15
Conexion a TR1 |  | 3 | 10 |  |  | 30
Conexión a TR2 |  | 3 | 10 |  |  | 30
| N | Obra | 01 | PresupuestoTUS SABADELL_V2
| N | Capítulo | 02 | Instalaciones MT
| N | Título 3 | 05 | Red de tierras MT
'01.02.05.001 | L | XPA0001 | PA | Partida para la ejecución de Puesta a Tierra de MT, formada por electrodo rectangular de 3x2.5 m tipo UNESA 30-25/8 / 82 o equivalente, formado por cable de cobre desnudo de 50 mm2 y 8 picas de acero revestido de cobre de L = 2m y diámetro 14.6 mm. Incluye cable de cobre desnudo de 50 mm2, 8 picas, puente de seccionamiento, parte proporcional de cable desnudo o aislado de 50 mm2 desde electrodo a caja de seccionamiento de tierras,arqueta de registro, sales minerales, medidas de resistencia de tierra, ensayos, parte proporcional de cableado, canalización, accesorios y material auxiliar necesario para la correcta instalación y funcionamiento. Incluye catas, exavación y restitución del pavimento para la ejecución de la red de tierras. | Partida para la ejecución de Puesta a Tierra de MT, formada por electrodo rectangular de 3x2.5 m tipo UNESA 30-25/8 / 82 o equivalente, formado por cable de cobre desnudo de 50 mm2 y 8 picas de acero revestido de cobre de L = 2m y diámetro 14.6 mm. Incluye cable de cobre desnudo de 50 mm2, 8 picas, puente de seccionamiento, parte proporcional de cable desnudo o aislado de 50 mm2 desde electrodo a caja de seccionamiento de tierras,arqueta de registro, sales minerales, medidas de resistencia de tierra, ensayos, parte proporcional de cableado, canalización, accesorios y material auxiliar necesario para la correcta instalación y funcionamiento. Incluye catas, exavación y restitución del pavimento para la ejecución de la red de tierras. | 2
P.T. Protección CT (Herrajes) |  | 1 |  |  |  | 1
P.T. Servicio CT (Neutro) |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | PresupuestoTUS SABADELL_V2
| N | Capítulo | 03 | Instalaciones BT
| N | Título 3 | 02 | Cableado BT
'01.03.02.001 | L | EG39E1B3 | m | Cable con conductor de aluminio de tensión asignada de 0,6/ 1kV, de designación AL RZ1 (AS), construcción según norma UNE 21123-4, unipolar, de sección 1x70 mm2, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575, colocado en canal o bandeja | Cable con conductor de aluminio de tensión asignada de 0,6/ 1kV, de designación AL RZ1 (AS), construcción según norma UNE 21123-4, unipolar, de sección 1x70 mm2, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575, colocado en canal o bandeja | 250
Cond TT Alim. C.Existente |  | 2 | 1 | 125 |  | 250
'01.03.02.002 | L | EG39E1D3 | m | Cable con conductor de aluminio de tensión asignada de 0,6/ 1kV, de designación AL RZ1 (AS), construcción según norma UNE 21123-4, unipolar, de sección 1x120 mm2, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575, colocado en canal o bandeja | Cable con conductor de aluminio de tensión asignada de 0,6/ 1kV, de designación AL RZ1 (AS), construcción según norma UNE 21123-4, unipolar, de sección 1x120 mm2, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575, colocado en canal o bandeja | 1146
Alim. C.Existente (3F+N) |  | 2 | 4 | 125 |  | 1000
Linea PDR1 (TT) |  | 1 | 1 | 23 |  | 23
Linea PDR2 (TT) |  | 1 | 1 | 33 |  | 33
Linea PDR3 (TT) |  | 1 | 1 | 41 |  | 41
Linea PDR4 (TT) |  | 1 | 1 | 49 |  | 49
'01.03.02.003 | L | EG39E1G3 | m | Cable con conductor de aluminio de tensión asignada de 0,6/ 1kV, de designación AL RZ1 (AS), construcción según norma UNE 21123-4, unipolar, de sección 1x240 mm2, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575, colocado en canal o bandeja | Cable con conductor de aluminio de tensión asignada de 0,6/ 1kV, de designación AL RZ1 (AS), construcción según norma UNE 21123-4, unipolar, de sección 1x240 mm2, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575, colocado en canal o bandeja | 1504
Linea TR1-CGBT01 (3F+N) |  | 10 | 4 | 9 |  | 360
Linea TR2-CGBT01 (3F+N) |  | 10 | 4 | 14 |  | 560
Linea PDR1 (3F+N) |  | 1 | 4 | 23 |  | 92
Linea PDR2 (3F+N) |  | 1 | 4 | 33 |  | 132
Linea PDR3 (3F+N) |  | 1 | 4 | 41 |  | 164
Linea PDR4 (3F+N) |  | 1 | 4 | 49 |  | 196
'01.03.02.004 | L | EG312356 | m | Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 21123-4, tripolar, de sección 3x6 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en canal o bandeja | Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 21123-4, tripolar, de sección 3x6 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en canal o bandeja | 30
Alim. SAI |  | 1 | 15 |  |  | 15
Alim. C.Control y Coms. |  | 1 | 15 |  |  | 15
| N | Obra | 01 | PresupuestoTUS SABADELL_V2
| N | Capítulo | 03 | Instalaciones BT
| N | Título 3 | 05 | Red de tierras BT
'01.03.05.001 | L | XPA0003 | u | Partida para la ejecución de Puesta a Tierra de BT, formada por electrodo rectangular de 3x2.5 m tipo UNESA 30-25/8 / 82 o equivalente, formado por cable de cobre desnudo de 50 mm2 y 8 picas de acero revestido de cobre de L = 2m y diámetro 14.6 mm. Incluye cable de cobre desnudo de 50 mm2, 8 picas, puente de seccionamiento, parte proporcional de cable desnudo o aislado de 50 mm2 desde electrodo a caja de seccionamiento de tierras,arqueta de registro, sales minerales, medidas de resistencia de tierra, ensayos, parte proporcional de cableado, canalización, accesorios y material auxiliar necesario para la correcta instalación y funcionamiento. Incluye catas,exavación y restitución del pavimento para la ejecución de la red de tierras. | Partida para la ejecución de Puesta a Tierra de BT, formada por electrodo rectangular de 3x2.5 m tipo UNESA 30-25/8 / 82 o equivalente, formado por cable de cobre desnudo de 50 mm2 y 8 picas de acero revestido de cobre de L = 2m y diámetro 14.6 mm. Incluye cable de cobre desnudo de 50 mm2, 8 picas, puente de seccionamiento, parte proporcional de cable desnudo o aislado de 50 mm2 desde electrodo a caja de seccionamiento de tierras,arqueta de registro, sales minerales, medidas de resistencia de tierra, ensayos, parte proporcional de cableado, canalización, accesorios y material auxiliar necesario para la correcta instalación y funcionamiento. Incluye catas,exavación y restitución del pavimento para la ejecución de la red de tierras. | 1
P.T. Protección BT |  | 1 |  |  |  | 1
'01.03.05.002 | L | XPA0004 | u | Partida para suministro e instalación de conexión de nueva red de tierras de BT a red de tierra de BT existente. Incluye puente de seccionamiento, cable de Cu desnudo de 50 mm2 tendido por zanjas desde nueva sala BT hasta cuadros BT existentes, bornes, accesorios y todo el material auxiliar necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | Partida para suministro e instalación de conexión de nueva red de tierras de BT a red de tierra de BT existente. Incluye puente de seccionamiento, cable de Cu desnudo de 50 mm2 tendido por zanjas desde nueva sala BT hasta cuadros BT existentes, bornes, accesorios y todo el material auxiliar necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | 1
Conexion nueva Inst.BT a Tierra BT existente |  | 1 |  |  |  | 1
'01.03.05.003 | L | XPA0005 | u | Partida para suministro e instalación de conexión de puentes equipotenciales para puesta a tierra de nuevos equipos, cuadros y otros elementos conductores en la nueva instal·lació.Las conexiones se realizarán con cable trenzado. | Partida para suministro e instalación de conexión de puentes equipotenciales para puesta a tierra de nuevos equipos, cuadros y otros elementos conductores en la nueva instal·lació.Las conexiones se realizarán con cable trenzado. | 1
Conexión equipotencial nuevos equipos BT |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | PresupuestoTUS SABADELL_V2
| N | Capítulo | 04 | Instalaciones Control y Comunicaciones
| N | Título 3 | 03 | Cableado control y comunicaciones
'01.04.03.001 | L | EP4AACB1 | m | Cable de fibra óptica para uso exterior, con 12 fibras de tipo multimodo 50/125, estructura interior monotubo (estructura holgada) rellena de gel hidrófugo, armadura metálica, con cubierta de polietileno, instalado. Para interconexión de armarios de comunicaciones con Centro de Control de la cochera. | Cable de fibra óptica para uso exterior, con 12 fibras de tipo multimodo 50/125, estructura interior monotubo (estructura holgada) rellena de gel hidrófugo, armadura metálica, con cubierta de polietileno, instalado. Para interconexión de armarios de comunicaciones con Centro de Control de la cochera. | 280
Interconexión F.O. Armario Coms-Sala ctrol |  | 2 | 140 |  |  | 280
'01.04.03.002 | L | EP434670 | m | Cable para transmisión de datos con conductor de cobre, de 4 pares, categoría 6 U/UTP, aislamiento de poliolefina y cubierta de poliolefina, de baja emisión de humos y opacidad reducida, no propagador del incendio según UNE-EN 50266, colocado bajo tubo o canal | Cable para transmisión de datos con conductor de cobre, de 4 pares, categoría 6 U/UTP, aislamiento de poliolefina y cubierta de poliolefina, de baja emisión de humos y opacidad reducida, no propagador del incendio según UNE-EN 50266, colocado bajo tubo o canal | 146
Linea PDR1 |  | 1 | 1 | 23 |  | 23
Linea PDR2 |  | 1 | 1 | 33 |  | 33
Linea PDR3 |  | 1 | 1 | 41 |  | 41
Linea PDR4 |  | 1 | 1 | 49 |  | 49
'01.04.03.004 | L | XBY0007 | u | Suministro e instalación de cable ModBus RS485, apto para protocolos que utilicen capa física RS485, RS-232, RS-422. Sección 1x2x0.22 mm2, Conductor Cuerda de cobre estañado flexible con Aislamiento Poliolefina celular (expandida). Conductores aislados cableados conjuntamente en coronas concéntricas con Pantalla general Cinta de poliéster / aluminio + hilo de drenaje flexible de cobre estañado Cobertura: 100% + Trenza de hilos de cobre estañado Cobertura: 60%, y Cubierta exterior PVC (Tipo T2) | Suministro e instalación de cable ModBus RS485, apto para protocolos que utilicen capa física RS485, RS-232, RS-422. Sección 1x2x0.22 mm2, Conductor Cuerda de cobre estañado flexible con Aislamiento Poliolefina celular (expandida). Conductores aislados cableados conjuntamente en coronas concéntricas con Pantalla general Cinta de poliéster / aluminio + hilo de drenaje flexible de cobre estañado Cobertura: 100% + Trenza de hilos de cobre estañado Cobertura: 60%, y Cubierta exterior PVC (Tipo T2) | 40
Comunicaciones ud.Ctrol cabinas MT |  | 40 |  |  |  | 40
| N | Obra | 01 | PresupuestoTUS SABADELL_V2
| N | Capítulo | 06 | Control de calidad
'01.06.001 | L | XPA0013 | PA | Partida alzada a justificar para control de calidad de las instalaciones y equipos de Media Tensión. Incluye: Ensayos y pruebas de la instalación de media tensión según RD 337/2014 y sus ITC's -Inspección de canalizaciones -Comprobación de interruptores y seccionadores -Medidas de aislamiento -Comprobación de resistencia de tierras -Ensayo de acomplamiento de tierras -Medidas de tensiones de paso y contacto Se incluye, en todos los ensayos y pruebas, la generación de informes y documentación asociada. | Partida alzada a justificar para control de calidad de las instalaciones y equipos de Media Tensión. Incluye: Ensayos y pruebas de la instalación de media tensión según RD 337/2014 y sus ITC's -Inspección de canalizaciones -Comprobación de interruptores y seccionadores -Medidas de aislamiento -Comprobación de resistencia de tierras -Ensayo de acomplamiento de tierras -Medidas de tensiones de paso y contacto Se incluye, en todos los ensayos y pruebas, la generación de informes y documentación asociada. | 1
Control calidad MT |  | 1 |  |  |  | 1
'01.06.002 | L | XPA0014 | PA | Partida alzada a justificar para control de calidad de las instalaciones y equipos. Instalación de Baja Tensión: Ensayos y pruebas de la instalación de baja tensión según RD 842/2002 y sus ITC's (ITC BT 19, ITC BT 18 y en el Anexo 4 de la Guía BT del REBT) -Certificación del cableado de potencia y verificación de la instalación eléctrica antes de la puesta en servicio. -Medias de aislamiento -Medidas de la resistencia de tierras -Comprobación de la actuación de las protecciones -Control de calidad de suministradores de equipos y de montadores de cuadros en taller -Control de calidad de la instalación eléctrica ejecutada, en obra. Se incluye, en todos los ensayos y pruebas, la generación de informes y documentación asociada. | Partida alzada a justificar para control de calidad de las instalaciones y equipos. Instalación de Baja Tensión: Ensayos y pruebas de la instalación de baja tensión según RD 842/2002 y sus ITC's (ITC BT 19, ITC BT 18 y en el Anexo 4 de la Guía BT del REBT) -Certificación del cableado de potencia y verificación de la instalación eléctrica antes de la puesta en servicio. -Medias de aislamiento -Medidas de la resistencia de tierras -Comprobación de la actuación de las protecciones -Control de calidad de suministradores de equipos y de montadores de cuadros en taller -Control de calidad de la instalación eléctrica ejecutada, en obra. Se incluye, en todos los ensayos y pruebas, la generación de informes y documentación asociada. | 1
Control calidad BT |  | 1 |  |  |  | 1
'01.06.003 | L | XPA0015 | PA | Partida alzada a justificar para control de calidad de las instalaciones y equipos. Instalación de control y comunicaciones -Certificación del cableado comunicaciones (FO, UTP, MODBUS), antes de la puesta en servicio. -Comprobación estado e instalación de los elementos (CPU, Remotas, Trajetas E/S, switches, etc.) -Comprobación de las alimentaciones y conexionados -Comprobación dels sistema y el software (pruebas señales E/S) Se incluye, en todos los ensayos y pruebas, la generación de informes y documentación asociada. | Partida alzada a justificar para control de calidad de las instalaciones y equipos. Instalación de control y comunicaciones -Certificación del cableado comunicaciones (FO, UTP, MODBUS), antes de la puesta en servicio. -Comprobación estado e instalación de los elementos (CPU, Remotas, Trajetas E/S, switches, etc.) -Comprobación de las alimentaciones y conexionados -Comprobación dels sistema y el software (pruebas señales E/S) Se incluye, en todos los ensayos y pruebas, la generación de informes y documentación asociada. | 1
Control calidad Comunicaciones |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | PresupuestoTUS SABADELL_V2
| N | Capítulo | 07 | Gestión de residuos
'01.07.001 | L | XPA0006 | u | Partida a justificar para gestión de residuos de construcción generados durante la ejecución de la obra. Incluye transporte y deposición hasta vertedero controlado, así como tasas, cánon y generación de documentación asocida. | Partida a justificar para gestión de residuos de construcción generados durante la ejecución de la obra. Incluye transporte y deposición hasta vertedero controlado, así como tasas, cánon y generación de documentación asocida. | 1
Conexión equipotencial nuevos equipos BT |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | PresupuestoTUS SABADELL_V2
| N | Capítulo | 08 | Seguridad y salud
'01.08.001 | L | XPA0007 | u | Partida de cobro íntegro para medios de seguridad y salud. | Partida de cobro íntegro para medios de seguridad y salud. | 1
Conexión equipotencial nuevos equipos BT |  | 1 |  |  |  | 1