## Amidaments
| Codi | Codi | Ut | Descripció | Nº | Conjunts | Total
1 | EQ | EQ |  | Equipament
1.1 | AC | EQAC |  | Armaris de control
1.1.1 | G | EQACG | u | Armari general de control
1.1.1.1 | 1 | EQACG01 | u | Armari mural ABB 500x700x250mm
Caixa mural de dimensions 500x700x250mm amb porta realitzada en xapa d'acer d'espessor 1,5mm. Placa de muntatge realitzada en xapa d'hacer galvanitzat d'espessor 2,5mm. Grau de protecció IP66 segons la norma IEC EN62208; EN60529
[5 empty] | 1 | 1 | 1
1.1.1.2 | 2 | EQACG02 | u | Loxone Miniserver o equivalent
8x entrades digitals 8 VDC – 24 Vdc 4x entrades analògiques 0-10 V 4x sortides analògiques 0-10 V (max. 20 mA) 8x sortides digitals 250 V/5 A Ranura per a targtes SD Port LAN Port KNX/EIB Loxone Link Alimentació a 24 Vdc (font a part)
[5 empty] | 1 | 1 | 1
1.1.1.3 | 3 | EQACG03 | u | Passarel·la 9Hnet o equivalent
Servidor intermig per a la comunicació externa de Loxone (o equivalent) amb altres protocols
[5 empty] | 1 | 1 | 1
| 4 | EQACG04 | u | Loxone Extension o equivalent
Extensio de Loxone o equivalent amb entrades i sortides addicionals Alimentació externa: 24 Vdc Potència de dissipació màxima: 7,8 W Sortides digitals: 8 sortides digitals (relés) 250 Vac 5 A Entrades digitals: 12 entrades digitals 24 Vdc (SELV) Sortides analògiques: 4 Sortides analògiques 0..10 Vdc Entrades analògiques: 4 entrades analògiques 0..10 Vdc o 4 entrades digitals 24 Vdc Connexió amb Loxone Link o equivalent Dimensions: 156x88x57 Protecció IP20 Temperatura de treball: 0..50 °C
[5 empty] | 1 | 1 | 1
1.1.1.4 | 5 | EQACG05 | u | Loxone 1-Wire Extension o equivalent
Extensio amb tecnologia 1-Wire Alimentació externa: 24 Vdc Consum: aproximadament 30 mA Temperatura ambient: 0..50 °C Interfície 1-Wire: 16,3 kbit/s (S'hi poden connectar fins a 20 sensors)
[5 empty] | 1 | 1 | 1
1.1.1.5 | 6 | EQACG06 | u | Loxone Modbus Extension o equivaelnt
Extensió per al protocol Modbus Alimentació externa: 24 Vdc Consum: aproximadament 30 mA Comunicació: Loxone Link, Modbus RTU Velocitat de comunicació ajustable Disseny per a muntatge en carril DIN Dimensions 35,5×88x57 mm Protecció IP20 Temperatura ambient 0… 50 ºC Paritat Ajustable Bits de Stop Ajustable (1 a 2) Rang de direcciones Extès (0 a 65535) Màxim número de dispositius: 32 dispositius Modbus RTU esclaus Màxim número de registres de lectura: 253 registres Modbus (16 bits)
[5 empty] | 1 | 1 | 1
1.1.1.6 | 7 | EQACG07 | u | Font d'alimentació conmutada CA/CC
Potència: 1 Adc Tensió d'entrada: 100-240 Vac Tensió de sortida: 24 Vdc Freqüència: 47 - 63 Hz Protecció: IP20 Temperatura ambient: 50 °C Fixació: Carril DIN Normes: EN5550011, EN55022, EN61000, EN60950, UL 508 Pes: 0,15 kg Dimensions: 45x74x97 mm
[5 empty] | 1 | 1 | 1
1.1.1.7 | 8 | EQACG08 | u | Bornes de doble pis seccionables
Borna interrumpible per ganiveta Phoenix Contact 3044775, tipus de connexió: conexió per cargol, secció: 0,14 mm2 - 6 mm2, AWG:26-10, amplada: 6,2 mm, color gris, classe de muntatge: NS 35/7,5 NS 35/17
[5 empty] | 30 | 1 | 30
1.1.1.8 | 9 | EQACG09 | u | Interruptor diferencial 1P+N, 10 A, amb sensibilitat de 30 mA
[5 empty] | 1 | 1 | 1
1.1.1.9 | 10 | EQACG010 | u | Magnetotèrmic de dos pols SH202C 10A ABB
[5 empty] | 1 | 1 | 1
1.1.1.10 | 11 | EQACG011 | u | Presa schuko
Presa de corrent modular, estàndard de 16 A i 250 Vac
[5 empty] | 1 | 1 | 1
1.1.1.11 | 12 | EQACG012 | u | Borna terra
[5 empty] | 1 | 1 | 1
1.1.1.12 | 13 | EQACG013 | u | Selectors manual/remot per a cada sortida digital
Compostos per: Cap de selector maneta curta ZB4BD3 de 22 mm de diàmetre i 3 posicions fixes. Cos Complet ZB4BZ101 Bloc de contacte 1NA ZBE101 per a cap de 22 mm de diàmetre
[5 empty] | 11 | 1 | 11
1.1.1.13 | 14 | EQACG014 | u | 2 m.l.Safata canal UNEX de 40x60x77
[5 empty] | 1 | 1 | 1
1.1.1.14 | 15 | EQACG015 | u | 1 m.l de carril DIN en U de 35 x 7,5 mm
[5 empty] | 1 | 1 | 1
1.1.1.15 | 16 | EQACG016 | u | Material fungible
Inclou tot el cablejat d'interior d'armari: Cablejat d'alimentació Vdc de 1,5 mm de secció de colors vermell i negre, manguera lliure d'halògens de 3 x 2,5 mm de secció, loxone link per a comunicació amb les extensions de dins l'armari. Inclou també tots els marcadors de cablejat. Inclou punteres, brides, etc.
[5 empty] | 1 | 1 | 1
1.1.2 | S | EQACS |  | Armaris satèl·lits
1.1.2.1 | T1 | EQACST1 |  | Armari satèl·lit tipus 1 (tecnologia Air i Tree)
1.1.2.1.1 | 1 | EQACST101 | u | Armari de 12 mòduls
Caixa de termoplàstic de muntatge en superfície de 12 Mòduls amb grau de protecció IP41 lliure d'halògens de dimensions 297x262x114 mm
[5 empty] | 1 | 9 | 9
1.1.2.1.2 | 2 | EQACST102 | u | Loxone Tree Base Extension o equivalent
Extensió base de la tecnologia Loxone Tree o equivalent Connexió a través de Loxone Link o equivalent Dimensions: 35,5 x 88 x 57 mm (2 TE) 2 LEDs d'estat (de 2 colors) Alimentació 24 VDC Consum 115 mW Protecció IP20 Temperatura de treball: 0 … +55 °C Sección del cablejat: 0,25-0,8 mm² Longitud del cable sense coberta: 5 mm
[5 empty] | 1 | 9 | 9
1.1.2.1.3 | 3 | EQACST103 | u | Loxone Air Base Extension o equivalent
Extensió base de la tecnologia Loxone Connexió amb Loxone Link Dimensions: 35,5 x 88 x 57 mm (2 TE) S'alimenta amb una font externa de 24 Vdc Consum d'energia màxim: 6 mA Protecció IP20 Temperatura ambient: 0 … +55 °C Freqüència: 868 MHz (EU)
[5 empty] | 1 | 9 | 9
1.1.2.1.4 | 4 | EQACST104 | u | Font d'alimentació conmutada CA/CC
Potència: 1 Adc Tensió d'entrada: 100-240 Vac Tensió de sortida: 24 Vdc Freqüència: 47 - 63 Hz Protecció: IP20 Temperatura ambient: 50 °C Fixació: Carril DIN Normes: EN5550011, EN55022, EN61000, EN60950, UL 508 Pes: 0,15 kg Dimensions: 45x74x97 mm
[5 empty] | 1 | 9 | 9
1.1.2.1.5 | 5 | EQACST105 | u | Interruptor Manual/Remot
Interruptor de comandament E211-16-10 16A 1 NA. Tensió nominal: 250/415 V Nombre de contactes principals NO: 1 Pèrdua de potència: 0,82 W Normes: EN60669-1, EN60669-2-4
[5 empty] | 1 | 9 | 9
1.1.2.1.6 | 6 | EQACST106 | u | Relé 2 Circuits 220 V,5A
Relé Finder de 2 circuits de 220 V i 5 A. Protecció: IP40
[5 empty] | 1 | 9 | 9
1.1.2.1.7 | 7 | EQACST107 | u | Sòcol de relé per a carril DIN de 8 pins
Sòcol per a muntatge de relés de potència en carril DIN de 35 mm amb terminals a prova de contacte amb protecció IP20, 10 A, 250 V
[5 empty] | 1 | 9 | 9
1.1.2.2 | T2 | EQACST2 | u | Armari satèl·lit tipus 2 (tecnologia Air)
| 1 | EQACST201 | u | Armari ABB Mistral 41 W, 8 M de 206,5 x 262 x 118 mm
Caixa de termoplàstic de muntatge en superfície de 12 Mòduls amb grau de protecció IP41 lliure d'halògens de dimensions 297x262x114 mm
[5 empty] | 1 | 8 | 8
| 2 | EQACST202 | u | Loxone Air Base Extension o equivalent
Extensió base de la tecnologia Loxone Air Connexió amb Loxone Link Dimensions: 35,5 x 88 x 57 mm (2 TE) S'alimenta amb una font externa de 24 Vdc Consum d'energia màxim: 6 mA Protecció IP20 Temperatura ambient: 0 … +55 °C Freqüència: 868 MHz (EU)
[5 empty] | 1 | 8 | 8
| 3 | EQACST203 | u | Font d'alimentació conmutada CA/CC
Potència: 1 Adc Tensió d'entrada: 100-240 Vac Tensió de sortida: 24 Vdc Freqüència: 47 - 63 Hz Protecció: IP20 Temperatura ambient: 50 °C Fixació: Carril DIN Normes: EN5550011, EN55022, EN61000, EN60950, UL 508 Pes: 0,15 kg Dimensions: 45x74x97 mm
[5 empty] | 1 | 8 | 8
| 4 | EQACST204 | u | Interruptor Manual/Remot
Interruptor de comandament E211-16-10 16A 1 NA. Tensió nominal: 250/415 V Nombre de contactes principals NO: 1 Pèrdua de potència: 0,82 W Normes: EN60669-1, EN60669-2-4
[5 empty] | 1 | 8 | 8
| 5 | EQACST205 | u | Relé 2 Circuits 220 V, 5A
Relé Finder de 2 circuits de 220 V i 5 A. Protecció: IP40
[5 empty] | 1 | 8 | 8
| 6 | EQACST206 | u | Sòcol de Relé per a carril DIN de 8 pins
Sòcol per a muntatge de relés de potència en carril DIN de 35 mm amb terminals a prova de contacte amb protecció IP20, 10 A, 250 V
[5 empty] | 1 | 8 | 8
1.2 | C | EQC |  | Equipament de camp
1.2.1 | LOX | EQCLOX |  | Equipament perifèric Loxone
| 1 | EQCLOX01 | u | Contacte de porta i finestra Loxone Air o equivalent
Alimentació amb pila de liti de botó CR2032 Adaptat a la tecnologia Loxone Air Freqüència: 868 MHz (SRD Band Europe), 915 MHz (ISM Band Region 2) LED d'estat Duració aproximada de la batera: 2 anys Temperatura de treball: 0 … +55 °C Protecció IP20 Contacte magnètic autoadhesiu
[5 empty] | 41 | 1 | 41
| 2 | EQCLOX02 | u | Actuadors de vàlvula de radiador Loxone Air o equivalent
Alimentació: 2x Piles AA o alimentació externa 24 VDC Consum d'energia: màx. 1,1 W amb piles, màx. 1,2 W a 24 VDC Rang moviment: 5 mm Sensor de temperatura integrat Freqüència: 868MHz (SRD band Europe) / 915MHz (ISM Band Region 2) Duració de la bateria: >2 anys Protecció IP20 Temperatura de treball: 0..55 °C Humitat relativa màxima 95% H.r. Dimensions: 73x46x53 mm
[5 empty] | 49 | 1 | 49
| 3 | EQCLOX03 | u | Adaptadors de vàlvula VA78
Adaptador per a vàlvula adequat per a actuadors tèrmics 0-10V i actuadors tèrmics 230 V. Adequat per al fabricant de vàlvules Danfoss RA. De tipus Brida i color blanc pur.
[5 empty] | 49 | 1 | 49
| 4 | EQCLOX04 | u | Estació meteorològica Loxone Tree o equivalent
Alimentació: 10..30 Vdc SELV Consum: 0,06 W, màx. 1,1 W (amb l'escalfament de la superfície del sensor de pluja activat). Escalfament de la superfície del sensor de pluja: Si. Protecció: IP44 Temperatura ambient: -30..85 °C Rang de mesura del sensor de vent: 9..145 km/h Rang de mesura del sensor de lluminositat: 0..188 kLux Rang de mesura del sensor de temperatura: -40..125 °C Muntatge: Paret/màstil Dimensions: 90x120x262 mm
[5 empty] | 1 | 1 | 1
| 5 | EQCLOX05 | u | Sensors Loxone Confort Air o equivalent
Sonda mixta amb tecnologia sense fils, mesura temperatura i humitat en interiors. Alimentació: 2x Piles 1.5 V AAA o alimentació externa 9..28 Vdc Consum d'energia: màx. 50 mW amb piles, màx. 85 mW amb alimentació externa. Duració de la bateria: >2 anys Rang de mesura de la temperatura: -40..125 °C Rang de mesura de la humitat: 0..100% H.r. (sense condensació) Temperatura de treball: -20..55 °C Freqüència: 868 MHz (SRD band Europe) / 915 MHz (ISM Band Region 2) Protecció IP20 Dimensions: 55 mm x 55 mm x 18 mm sense marc 80 mm x 80 mm x 18 mm amb marc
[5 empty] | 8 | 1 | 8
| 6 | EQCLOX06 | u | Sensor Loxone Confort Tree o equivalent
Sonda mixta amb tecnologia cablejada mesura temperatura, humitat i CO2 en interiors. Alimentació: 9..28 Vdc SELV Consum d'energia: tipus 150 mW, màx. 160 mW Rang de mesura de la temperatura: -40..125 °C Rang de mesura de la humitat: 0..100% H.r. (sense condensació) Rang de mesura del CO₂: 400 ppm - 10.000 ppm (+/- 80 ppm) Temperatura de treball: -20..55 °C Protecció IP20 Dimensions: 55 mm x 55 mm x 18 mm sense marc 80 mm x 80 mm x 18 mm amb marc
[5 empty] | 10 | 1 | 10
| 7 | EQCLOX07 | u | Comptadors d'energia Modbus trifàsics
Comptador d'energia de 3 fases, 3x 230/400 Vac 50 Hz Mesura directa fins a 65 A Visualització de la potència activa, tensió i corrent per fase Visualització de la potència activa per a totes les fases Interfície Modbus (RTU) per a consultar totes les dades Pantalla LCD de 7 digits Precisió Classe B segons EN 50470-3 Precisió Classe C segons IEC 62053-21 Bidireccional Temperatura de treball: -20..+55 °C
[5 empty] | 2 | 1 | 2
| 8 | EQCLOX08 | u | Sensors de temperatura 1-Wire metàl·lic
Sensor de temperatura: Dallas DS18B20 Diàmetre del sensor: 6 mm Longitud del sensor: 50 mm Longitud del cable: 2 m Cable de silicona que pot suportar temperatures de fins a 180 °C Precisió: +/- 0,5 °C (-10..+85 °C) Rang de mesura: -55..125 °C
[5 empty] | 14 | 1 | 14
| 9 | EQCLOX09 | u | Detectors de moviment/Luxometria Loxone Air o equivalent
Alimentació: 2x Piles AA o alimentacio externa via 24 Vdc Consum d'energia: Amb bateria: ~150 μW Amb alimentació externa: ~85 mW Rang de detecció: Àrea de detecció 360° amb angle de visió de 110°. Diametre de deteccio: 8m a una alçada de 3 a 5 m. Sensor de lluminositat: 0,045 - 188.000 Lux Sensibilitat ajustable a 4 nivells Freqüència: 868 MHz (SRD band Europe) / 915 MHz (ISM Band Region 2) Duració de la bateria: >2 anys Protecció IP20 Temperatura de funcionament: 0..55 °C Humitat relativa: 95% H.r. Alçada: 18 mm sense la lent Alçada d'instal·lació recomenada: 2,5 m - 3,5 m Alçada m'axima d'instal·lació: 5 m
[5 empty] | 15 | 1 | 15
| 10 | EQCLOX010 | u | Sensor d'inundació Loxone Air o equivalent
Alimentació: 1x Pila botó CR2032 Freqüència: 868 MHz (SRD band Europe) / 915 MHz (ISM Band Region 2) Protecció IP20 Temperatura de funcionament: 0..55 °C Duració de la bateria: >2 anys LED d'estat: 2 colors Dimensions: 13,5x28,5x75 mm
[5 empty] | 0 | 1 | 0
| 11 | EQCLOX011 | u | Loxone Smart Socket Air o equivalent
Adequat per a tensió 110/230 Vac Relé de potència: Tipus E+F/ G: 13 A; Tipus J: 10 A Temperatura ambient: -20° C..3 5°C Mesurador de potència integrat: kW Mesurador d'energira integrat: kWh Consum d'energia: <0,5 W Protecció: IP20 Tipus de connectors: E+F (Espanya), G, J
[5 empty] | 9 | 1 | 9
1.2.2 | CR | EQCCR |  | Caixes de registre amb SD inalàmbriques
| 1 | EQCCR01 | u | Caixa de 86x140x180 mm
Caixa de connexions de muntatge en paret de plàstic, de color gris de 86 mm de longitud, 140 mm d'amplada i 180 mm d'alçada de color gris amb 10 vies i índex de protecció IP55.
[5 empty] | 30 | 1 | 30
| 2 | EQCCR02 | u | Loxone Nano IO Air o equivalent
Mòdul d'entrades i sortides amb tecnologia sense fils Alimentació: 110-230 Vac, 50/60 Hz, 10 A màx. Sortides digitals: 2 sortides digitals 230 V, 5 A a cosϕ Entrades digitals: 6 entrades digitals 24 Vdc (SELV) Freqüència: 868 MHz (SRD band Europe) / 915 MHz (ISM Band Region 2) Consum d'energia: 0,5 W Dimensions: 53x53x31 mm Temperatura ambient: 0..35 °C Humitat relativa màxima: 95% Protecció IP20
[5 empty] | 33 | 1 | 33
| 3 | EQCCR03 | u | Relé de 2 circuits 5A 220 Vac
Relé Finder de 2 circuits de 220 V i 5 A. Protecció: IP40
[5 empty] | 66 | 1 | 66
| 4 | EQCCR04 | u | Sòcols de relé per a carril DIN de 8 pins
Sòcol per a muntatge de relés de potència en carril DIN de 35 mm amb terminals a prova de contacte amb protecció IP20, 10 A, 250 V
[5 empty] | 66 | 1 | 66
| 5 | EQCCR05 | u | Carril DIN
1 m.l de carril DIN en U de 35 x 7,5 mm
[5 empty] | 1 | 1 | 1
| 6 | EQCCR06 | u | Connector de borna de 3 vies de muntatge en cable.
Subministrament de connector de borna sèria 221 de Wago, 3 vies, muntatge de cable, valor nominal de corrent = 32A. Tensió nominal 450 V, temperatura màxima de funcionament: 105°C
[5 empty] | 90 | 1 | 90
| 7 | EQCCR07 | u | Connectors de borna de 5 vies de muntatge en cable, 32 A
Subministrament de connector de borna sèria 221 de Wago, 5 vies, muntatge de cable, valor nominal de corrent = 32A. Tensió nominal 450 V, temperatura màxima de funcionament: 105°C
[5 empty] | 30 | 1 | 30
1.2.3 | CE | EQCCE |  | Caixa exterior
| 1 | EQCCE01 | u | Caixa de connexions de 100 x 100 x 80 amb IP65
Caixa de connexions ABB 00851 de termoplàstic gris, amb dimensions 100 x 100 x 80 i índex de protecció IP65
[5 empty] | 1 | 1 | 1
| 2 | EQCCE02 | u | Font d'alimentació conmutada CA/CC
Potència: 1 Adc Tensió d'entrada: 100-240 Vac Tensió de sortida: 24 Vdc Freqüència: 47 - 63 Hz Protecció: IP20 Temperatura ambient: 50 °C Fixació: Carril DIN Normes: EN5550011, EN55022, EN61000, EN60950, UL 508 Pes: 0,15 kg Dimensions: 45x74x97 mm
[5 empty] | 1 | 1 | 1
| 3 | EQCCE03 | u | Loxone Tree Base Extension o equivalent
Extensió base de la tecnologia cablejada Connexió a través de Loxone Link Dimensions: 35,5 x 88 x 57 mm (2 TE) 2 LEDs d'estat (de 2 colors) Alimentació 24 VDC Consum 115 mW Protecció IP20 Temperatura de treball: 0 … +55 °C Sección del cablejat: 0,25-0,8 mm² Longitud del cable sense coberta: 5 mm
[5 empty] | 1 | 1 | 1
| 4 | EQCCE04 | u | Connector de borna de 3 vies de muntatge en cable.
Subministrament de connector de borna sèria 221 de Wago, 3 vies, muntatge de cable, valor nominal de corrent = 32A. Tensió nominal 450 V, temperatura màxima de funcionament: 105°C
[5 empty] | 5 | 1 | 5
1.2.4 | AD | EQCAD |  | Equipament de camp Addicional
| 1 | EQCAD01 | u | Tablet PC de 7"
Subministrament de tablet PC de 7" i 8 gb Dimensions: 198,5 x 111 x 9,15 mm Pes: 245 g Pantalla TFT de 7" de resolució 1024 x 600 Memoria: 8 gb de ROM + 1 gb de RAM Connectivitat Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2 Bateria de 2580 mAh, temps d'espera: 430 hores
[5 empty] | 9 | 1 | 9
| 2 | EQCAD02 | u | Suport de paret per a tablet
Suport de paret per a tablet Vogels TMS 1010 Mida mínima 7" Pes màxim: 2 kg Distància mínima a la paret: 5mm Distància màxima a la paret: 5 mm
[5 empty] | 9 | 1 | 9
| COM | EQCOM |  | Equipament de comunicacions externes
| 1 | EQCOM01 | u | Router
Subministrament de router DLINK DSR-250 8-Port Gigabit VPN Router
[5 empty] | 2 | 1 | 2
1.3 | L | EQL |  | Equipament de lampisteria
1.3.1 | VT | EQLVT01 | u | Vàlvules termostàtiques en angle
Subministrament de vàlvules termoestatitzables Danfoss RA-FN 15 (013G0023) en angle per a instal·lacions bitub. Pressió màxima de treball 10 bar Mida de la connexió: 1/2" Temperatura màxima del fluid 120°C Valor de kv=0,73 m³/h Valor de kvs=0.9 m3/h
[5 empty] | 49 | 1 | 49
1.3.2 | CAL | EQLCAL01 | u | Comptador de calories per a un cabal de 10 m3/h
Subminstrament de Comptador tèrmic Kamstrup Modbus RTU Model Multical 603 S'inclou: Integrador independent Multical 603-E Cabalímetre de Brides PN25 MODEL 65-3-CMCH qp 40,0 m3/h, 300 mm x DN80, PN 25 d'acer inoxidable amb cable de connexió a l'integrador de 2,5 m. Alimentació 2 Sondes de temperatura Pt500 de 1,5 m Port òptic per a la lectura de registres històrics Suport pla per a la instal·lació de l'integrador a la paret Placa metàl·lica incorporada per al capçal de lectura òptica
[5 empty] | 1 | 1 | 1
1.3.3 | VP | EQLVP | u | Subministrament i muntatge de vàlvules de pressió diferencial
| 1 | EQLVP01 | u | Subministrament i muntatge de vàlvula de pressió diferencial Caleffi DN40 roscada PN16, amb regulació de 250 a 600 mbar
[5 empty] | 1 | 2 | 2
| 2 | EQLVP02 | u | Brocs de connexió a conduccions existents, mitjançant soldadura elèctrica
[5 empty] | 2 | 2 | 4
| 3 | EQLVP03 | u | m.l de tub inoxidable DN40 premsat i accessoris de muntatge
[5 empty] | 3 | 2 | 6
| 4 | EQLVP04 | u | m.l. d'aïllament tèrmic mitjançant coquilla Armaflex o similar més accessoris de muntatge.
[5 empty] | 3 | 2 | 6
1.4 | EL | EQEL |  | Equipament elèctric
| 1 | EQEL01 | u | Bornes portafusibles
Subministrament de bornes portafusibles Weidmüller per a protecció de 24 V Per a fusible de tipus C Pack de 25 unitats Tipus ZSI 6-2/FC Secció nominal 6mm²
[5 empty] | 1 | 1 | 1
| 2 | EQEL02 | u | Fusible tipus C de 2 A
Subministrament de 100 unitats de fusibles tipus C, 2A
[5 empty] | 1 | 1 | 1
| 3 | EQEL03 | m | Canal de distribució de 40 x 60 mm
Subministrament de 3 m de canal de distribució de PVC UNEX U23X de 40 x 60 mm de color blanc, s'inclou un pont per a cada 0,5 m.
[5 empty] | 70 | 1 | 70
| 4 | EQEL04 | u | Contactor control calderes
Subministrament Contactor ESB 24-407 230V
[5 empty] | 2 | 1 | 2
Capítol 2 | CAB | CAB |  | Cablejat
2.1 | C | CABC |  | Cablejat de camp
2.1.1 | 1 | CABC01 | m | Cablejat Loxone Link (o equivalent) + Modbus RTU
Subministrament del cablejat per a les tecnologies Loxone Link i Modbus RTU Ambdós busos de comunicació s'implementaran amb cable Loxone Tree 2x1,5mm2 (Taronja/Blanc), 2x0,6mm2 (Taronja/Blanc) 2x0,6mm2(verd/blanc)
[5 empty] | 100 | 1 | 100
2.1.2 | 2 | CABC02 | m | Cablejat Loxone Tree o equivalent
Subministrament del cablejat per a la tecnologia, s'implementarà el cable Tree Cable amb les següents característiques: 2x1,5mm2 (Taronja/Blanc), 2x0,6mm2 (Taronja/Blanc) 2x0,6mm2(verd/blanc)
[5 empty] | 100 | 1 | 100
2.1.3 | 3 | CABC03 | m | Cablejat 1-Wire
Cable apantallat lliure d'halògens de 3 x 1,5 mm de secció
[5 empty] | 50 | 1 | 50
2.1.4 | 4 | CABC04 | m | Tub rígid per a la implementació i aÏllament del cablejat de comunicació
Subministrament de tub rígid lliure d'halògens de 16 mm de secció
[5 empty] | 150 | 1 | 150
| 5 | CABC05 | m | Cablejat AC
Manguera lliure d'halògens de 3 x 1,5 mm² de tipus RZ1-K. Normativa aplicable IEC 60502-1/UNE 21123-4
[5 empty] | 340 | 1 | 340
Capítol 3 | MEC | MEC |  | Mecanitzat i muntatge armaris
3.1 | 1 | MEC01 | u | Mecanitzat i muntatge de l'armari principal de control
El mecanitzat d'aquest armari consisteix en el muntatge de tot el hardware de l'armari en el carril DIN, mecanitzat dels canals de cablejat, el propi cablejat i etiquetat del mateix.
[5 empty] | 1 | 1 | 1
3.2 | 2 | MEC02 | u | Muntatge dels armaris satèl·lits (inclou el de la sala de fotovoltaica)
El mecanitzat d'aquests armaris consisteix en el muntatge en carril DIN i cablejat de tot el hardware.
[5 empty] | 1 | 17 | 17
3.3 | 3 | MEC03 | u | Mecanitzat i muntatge de les caixes de registre (inclou la caixa exterior)
El mecanitzat inclou la instal·lació del carril DIN, el muntatge dels diferents elements de hardware en aquest, l'adhesió del Nano IO i cablejat entre els elements.
[5 empty] | 1 | 30 | 30
Capítol 4 | INST | INST |  | Instal·lació
4.1 | EL | INSTEL |  | Instal·lació elèctrica
| 1 | INSTEL01 | u | Instal·lació dels armaris satèl·lits
Muntatge dels armaris satèl·lits a les parets dels diferents espais.
[5 empty] | 1 | 17 | 17
| 2 | INSTEL02 | u | Instal·lació elèctrica de les aules
Instal·lació dins les aules, inclou: traçat del cable tree des de l'armari satèl·lit fins al sensor Confort Tree, inclou també l'escomesa de 220V dels tendals i finestres fins a les caixes de registre que contenen els Nano IO i inclou també la instal·lació de les caixes de registre.
[5 empty] | 1 | 19 | 19
| 3 | INSTEL03 | u | Instal·lació comunicacions
Inclou la instal·lació del tub rígid al llarg de tot l'edifici grapat i passar-hi el cablejat de comunicacions (comunicacions Link + Modbus RTU amb cable Loxone Tree)
[5 empty] | 1 | 1 | 1
|  | INSTEL04 | u | Instal·lació contactors calderes
Instal·lació dels contactors al subquadre de calderes per a comandar de forma individual cadascuna de les calderes
[5 empty] | 1 | 2 | 2
4.2 | L | INSTL |  | Instal·lacIó lampisteria
| 1 | INSTL01 | u | Instal·lació sondes temperatura 1-Wire metàl·liques
La instal·lació d'aquestes sondes de contacte de canonada requereix l'obertura de l'aïllant tèrmic, instal·lació de la sonda i recol·locació de l'aïllant. S'inclou el material fungible necessari per al seu connexionat elèctric.
[5 empty] | 1 | 14 | 14
| 2 | INSTL02 | u | Instal·lació calorímetre
La instal·lació del calorímetre consisteix en el tall de canonada, col·locació del calorímetre, soldadura de la canonada, connexionat amb l'integrador modbus i connexió d'aquest amb el miniserver.
[5 empty] | 1 | 1 | 1
| 3 | INSTL03 | u | Instal·lació de vàlvules termostàtiques
Instal·lació de vàlvules termostàtiques a cadascun dels radiadors juntament amb els adaptadors de vàlvules VA78.
[5 empty] | 1 | 49 | 49
4.3 | LOX | INSTLOX |  | Instal·lació Loxone o equivalent
| 1 | INSTLOX01 | u | Instal·lació perifèrics
Instal·lació de tots els perifèrics de Loxone (o equivalents), segons codi EQCLOX, en aquesta instal·lació no s'hi compten els perifèrics de tipus Endolls Intel·ligents, els quals són dispositius plug & play. Aquests es compten a la posada en funcionament
[5 empty] | 1 | 179 | 179
4.4 | AD | INSTAD |  | Elements de camp addicionals
| 1 | INSTAD01 | u | Instal·lació elements de camp addicionals
Muntatge del suport de les tablets PC i instal·lació d'aquesta a totes les aules i despatx de direcció.
[5 empty] | 1 | 9 | 9
| RE | INSTRE |  | Sistema de Refredament Evaporatiu
| 1 | INSTRE01 |  | Integració del sistema de Refredament Evaporatiu
Partida a mà alçada per a la integració dels sistemes de refredament evaporatiu. Inclou el subministrament del material de control necessari, instal·lació i la programació dels algoritmes necessaris per a la seva integració en el sistema.
[5 empty] | 1 | 1 | 1
Capítol 5 | FUS | FUS |  | Fusteria
| 1 | FUS01 | u | Modificació gàbia protecció radiadors
Separació d'uns centímetres de la gàbia de protecció de fusta ja existent dels radiadors per a encabir-hi la vàlvula termostàtica
[5 empty] | 1 | 47 | 47
Capítol 6 | MOT | MOT |  | Motorització finestres i tendals
| 1 | MOT01 | u | Subministrament emissor Somfy KIT Interface.
Convertidor de motors RTS existents dels tendals mecànics per al nou control
[5 empty] | 1 | 8 | 8
Capítol 7 | ENG | ENG |  | Enginyeria
| SOF | ENGSOF |  | Enginyeria de software
| 1 | ENGSOF01 | u | Treball d'enginyeria i desenvolupament
Disseny i implementació dels algoritmes de control segons especificacions del projecte i de les consoles de control segons especificacions de l’ajuntament de Sabadell. - Replanteig del sistema - Definició completa i final dels algoritmes a implementar - Programació del Miniserver: perifèrics, comunicacions, algoritmes -Programació de la passarel·la 9Hnet segons especificacions de l'IAS de l'ajuntament - Generació de les consoles de control especificades per l’ajuntament - Verificació i proves
[5 empty] | 1 | 1 | 1
| 2 | ENGSOF02 | u | Revisió i manteniment del software
Revisió i manteniment del sortware consistent en realització d'una visita a l'escola per a revisar el funcionament i repgrogramar el software en cas necessari. Visita cada 6 mesos durant el primer any, en total dues visites, la duració de les quals s'estima de 5 hores. Visita un cop l'any durant els 4 anys següents, en total quatre visites, la duració de les quals s'estima de 2 hores.
[5 empty] | 1 | 1 | 1
| PF | ENGPF |  | Posada en funcionament
| 1 | ENGPF01 | u | Posada en funcionament
Proves in situ per la posada en funcionament del sistema S'inclouen les dietes i el desplaçament
[5 empty] | 1 | 1 | 1
Capítol 8 | FO | FO |  | Formació
|  | FO01 | u | Formació sistema
Formació sobre el sistema de control per al personal de l'escola, amb durada de mig dia
[5 empty] | 1 | 1 | 1
Capítol 9 | IMP | IMP |  | Imprevistos
| 1 | IMP01 | u | Imprevistos
Partida a mà alçada per a possibles imprevistos d'obra
[5 empty] | 1 | 1 | 1

## JustificacióPreusFinal
Equipament |  |  | 30% lox |  | 25%lox
Codi | Unitat | Descripció | Preu |  | Preu
EQACG01 | u | Armari mural 500x700x250mm | 139.3 |  | 139.3
EQACG02 | u | Loxone Miniserver o equivalent | 317.744 | 453.92 | 340.44
EQACG03 | u | Passarel·la 9Hnet o equivalent | 315 | 450 | 450
EQACG04 | u | Loxone Extension o equivalent |  |  | 272.09
EQACST103 | u | Loxone Air Base Extension o equivalent | 63.17 | 90.2429 | 67.6821
EQACST202
EQACG05 | u | Loxone 1-Wire Extension o equivalent | 107.835 | 154.05 | 115.5375
EQACG06 | u | Loxone Modbus Extension o equivalent | 145.467 | 207.81 | 155.8575
EQACG07 | u | Font d'alimentació conmutada CA/CC | 14 |  | 14
EQACST104
EQACST203
EQCCE02
EQACG08 | u | Bornes de doble pis seccionables Phoenix Contact 3044775 | 4.1145 |  | 4.1145
EQACG09 | u | Interruptor diferencial 1P+N | 132.22 |  | 132.22
EQACG10 | u | Magnetotèrmic de dos pols SH202C 10A ABB | 10.924 |  | 10.924
EQACG11 | u | Presa schuko | 8.385 |  | 8.385
EQACG12 | u | Presa terra | 2.4759 |  | 2.4759
EQACG13 | u | Selectors manual/remot per a cada sortida digital | 27.68 |  | 27.68
EQACG14 | u | 2 m.l.Safata canal UNEX de 40x60x77 | 3.8545 |  | 3.8545
EQACG15 | u | 1 m.l de carril DIN en U de 35 x 7,5 mm | 2.98 |  | 2.98
EQACG16 | u | Material fungible | 150 |  | 150
EQACST101 | u | Armari de 12 mòduls | 14.425 |  | 14.425
EQACST102 | u | Loxone Tree Base Extension o equivalent | 63.168 | 90.24 | 67.68
EQCCE03
EQACST105 | u | Interruptor de comandament | 8.755 |  | 8.755
EQACST204
EQACST106 | u | Relé 2 Circuits 220 V,5A | 7.742 |  | 7.742
EQACST205
EQCCR03
EQACST107 | u | Sòcol de relé per a carril DIN de 8 pins | 5.65 |  | 5.65
EQACST206
EQCCR04
EQACST201 | u | Armari de 8 mòduls | 13.96 |  | 13.96
EQCLOX01 | u | Contacte de porta i finestra Loxone Air o equivalent | 41.349 | 59.07 | 44.3025
EQCLOX02 | u | Actuador de vàlvula de radiador Loxone Air o equivalent | 59.717 | 85.31 | 63.9825
EQCLOX03 | u | Adaptador de vàlvula VA78 | 0.91 | 1.3 | 0.975
EQCLOX04 | u | Estació meteorològica Loxone Tree o equivalent | 297.829 | 425.47 | 319.1025
EQCLOX05 | u | Sensor Loxone Confort Air o equivalent | 52.829 | 75.47 | 56.6025
EQCLOX06 | u | Sensor Loxone Confort Tree o equivalent | 143.479 | 204.97 | 153.7275
EQCLOX07 | u | Comptador d'energia Modbus trifàsic | 190.638 | 272.34 | 204.255
EQCLOX08 | u | Sensor de temperatura 1-Wire | 8.729 | 12.47 | 9.3525
EQCLOX09 | u | Detector de moviment/Luxometria Loxone Air o equivalent | 63.742 | 91.06 | 68.295
EQCLOX010 | u | Sensor d'inundació Loxone Air o equivalent | 41.349 | 59.07 | 44.3025
EQCLOX011 | u | Loxone Smart Socket Air o equivalent | 44.597 | 63.71 | 47.7825
EQCCR01 | u | Caixa de connexions de 86x140x180 | 25.77 |  | 25.77
EQCCR02 | u | Loxone Nano IO Air o equivalent | 70.434 | 100.62 | 75.465
EQCCR05 | u | Carril DIN | 2.98 |  | 2.98
EQCCR06 | u | Connector de borna de 3 vies de muntatge en cable, 32 A | 0.34 |  | 0.34
EQCCE04
EQCCE01 | u | Caixa de connexions de 100 x 100 x 80 mm | 3.45 |  | 3.45
EQCCR07 | u | Connector de borna de 5 vies de muntatge en cable, 32 A | 0.546 |  | 0.546
EQLVT01 | u | Vàlvula termostàtica Danfoss RA-FN | 17.59 |  | 17.59
EQLCAL01 | u | Comptador tèrmic Kamstrup Modbus RTU Model Multical 603 | 1396.5 |  | 1396.5
EQLVP01 | u | Subministrament i muntatge de vàlvula de pressió diferencial Caleffi DN40 | 460.6 |  | 460.6
EQLVP02 | u | Brocs de connexió a conduccions existents, mitjançant soldadura elèctrica | 122.12 |  | 122.12
EQLVP03 | u | m.l de tub inoxidable DN40 premsat i accessoris de muntatge | 60.21 |  | 60.21
EQLVP04 | u | m.l. d'aïllament tèrmic mitjançant coquilla Armaflex o similar més accessoris de muntatge. | 12.84 |  | 12.84
EQEL01 | u | Bornes portafusibles (pack de 25 unitats) | 91.875 | 131.25 | 98.4375
EQEL02 | u | Fusible tipus C de 2 A |  |  | 7.38
EQEL03 | m | Canal de distribució de PVC UNEX U23X de 40 x 60 "blanco nieve", inclou un pont per a cada 0,5 m. | 2.3 |  | 2.3
EQEL04 | u | Contactor control caldera | 49.3 |  | 49.3
CABC01 | m | Cable Loxone Link (o equivalent) + Modbus RTU | 0.685 | 0.97857 | 0.73393
CABC02 | m | Cable Loxone Tree (o equivalent) | 0.685 | 0.97857 | 0.73393
CABC03 | m | Cable 1-Wire | 0.64 |  | 0.64
CABC04 | m | Tub rígid lliure d'halògens de 16 mm de secció | 1.07 |  | 1.07
CABC05 | m | Cablejat AC |  |  | 0.61
EQCAD01 | u | Tablet PC de 7" | 53.56 |  | 53.56
EQCAD02 | u | Suport de paret per a tablet |  |  | 33.89
EACOM01 | U | Router DLINK DSR-250 8-Port Gigabit VPN Router |  |  | 174.34
Mà d'obra
Codi | Unitat | Descripció |  |  | Preu
MOEL01 | h | Oficial 1a electricista |  |  | 19.1
MOEL02 | h | Ajudant d'electricista |  |  | 17.2
MOAJM | h | Ajudant muntador |  |  | 16.5
MOMES | h | Manobre especialista |  |  | 20.2
MOENGD | h | Enginyer desenvolupament |  |  | 50
MOENGV | h | Enginyer verificació |  |  | 35
Material |  |  |  |  | Preu
MAT01 | u | Material fungible de instal·lació elèctrica |  |  | 5
MAT02 | u | Llistó de fusta per a augmentar l'espai de la gàbia de la paret |  |  | 5
Partides d'obra
Codi | Unitat | Descripció | U | Preu/U | Preu
Mecanització i muntatge d'armaris
MEC01 | u | Mecanitzat i muntatge de l'armari principal de control
El mecanitzat d'aquest armari consisteix en el muntatge de tot el hardware de l'armari en el carril DIN, mecanitzat dels canals de cablejat, el propi cablejat i etiquetat del mateix.
Mà d'obra
MOAJM | h | Ajudant muntador | 16 | 16.5 | 264
|  | Cost d'execució |  |  | 264
MEC02 | u | Muntatge dels armaris satèl·lits (inclou el de la sala de fotovoltaica)
El mecanitzat d'aquests armaris consisteix en el muntatge en carril DIN i cablejat de tot el hardware.
Mà d'obra
MOAJM | h | Ajudant muntador | 0.17 | 16.5 | 2.805
|  | Cost d'execució |  |  | 2.805
MEC03 | u | Mecanitzat i muntatge de les caixes de registre (inclou la caixa exterior)
El mecanitzat inclou la instal·lació del carril DIN, el muntatge dels diferents elements de hardware en aquest, l'adhesió del Nano IO i cablejat entre els elements.
Material
MAT01 | u | Material fungible per a la instal·lació elèctrica | 0.5 | 5 | 2.5
Mà d'obra
MOAJM | h | Ajudant muntador | 1 | 16.5 | 16.5
|  | Cost d'execució |  |  | 19
Instal·lació elèctrica
INSTEL01 | u | Instal·lació dels armaris satèl·lits
Muntatge dels armaris satèl·lits a les parets dels diferents espais.
Mà d'obra
MOEL01 | h | Oficial 1a electricista | 0.05 | 19 | 0.95
MOEL02 | h | Ajudant d'electricista | 0.12 | 17.2 | 2.064
|  | Cost d'execució |  |  | 3.014
INSTEL02 | u | Instal·lació elèctrica de les aules
Instal·lació dins les aules, inclou: traçat del cable tree des de l'armari satèl·lit fins al sensor Confort Tree, inclou també l'escomesa de 220V dels tendals i finestres fins a les caixes de registre que contenen els Nano IO i inclou també la instal·lació de les caixes de registre.
Mà d'obra
MOEL01 | h | Oficial 1a electricista | 1 | 19 | 19
MOEL02 | h | Ajudant d'electricista | 2 | 17.2 | 34.4
|  | Cost d'execució |  |  | 53.4
INSTEL03 | u | instal·lació comunicacions
Inclou la instal·lació del tub rígid al llarg de tot l'edifici i passar-hi el cablejat de comunicacions (comunicacions Link + Modbus RTU amb cable Loxone Tree)
Mà d'obra
MOEL01 | h | Oficial 1a electricista | 8 | 19 | 152
MOEL02 | h | Ajudant d'electricista | 8 | 17.2 | 137.6
|  | Cost d'execució |  |  | 289.6
INSTEL04 |  | Instal·lació contactors calderes
Instal·lació dels contactors al subquadre de calderes per a comandar de forma individual cadascuna de les calderes
Mà d'obra
MOEL01 | h | Oficial 1a electricista | 1 | 19 | 19
MOEL02 | h | Ajudant d'electricista | 1 | 17.2 | 17.2
|  | Cost d'execució |  |  | 36.2
Instal·lacIó lampisteria
INSTL01 | u | Instal·lació sondes temperatura 1-Wire metàl·liques
La instal·lació d'aquestes sondes de contacte de canonada requereix l'obertura de l'aïllant tèrmic, instal·lació de la sonda i recol·locació de l'aïllant.
Material
MAT01 | u | Material fungible per a la instal·lació | 1 | 5 | 5
Mà d'obra
MOEL02 | h | Ajudant d'electricista | 0.33 | 17.2 | 5.676
|  | Cost d'execució |  |  | 10.676
INSTL02 | u | Instal·lació calorímetre
|  | Partida alçada per a la instal·lació del calorímetre. | 1 | 518 | 518
|  | Cost d'execució |  |  | 518
INSTL03 | u | Instal·lació de vàlvules termostàtiques
Instal·lació de vàlvules termostàtiques a cadascun dels radiadors juntament amb els adaptadors de vàlvules VA78.
Mà d'obra
MOEL02 | h | Ajudant d'electricista | 0.5 | 17.2 | 8.6
|  | Cost d'execució |  |  | 8.6
Loxone
INSTLOX01 | u | Instal·lació perifèrics
Instal·lació de tots els perifèrics de Loxone (o equivalents), segons codi EQCLOX, en aquesta instal·lació no s'hi compten els perifèrics de tipus Endoll Intel·ligent, els quals són dispositius plug & play.
Mà d'obra
MOEL01 | h | Oficial 1a electricista | 0.05 | 19 | 0.95
MOEL02 | h | Ajudant d'electricista | 0.12 | 17.2 | 2.064
|  | Cost d'execució |  |  | 3.014
Material addicional
INSTAD01 | u | Instal·lació elements de camp addicionals
Muntatge del suport de les tablets PC i instal·lació d'aquesta a totes les aules i despatx de direcció.
Mà d'obra
MOAJM | h | Ajudant muntador | 0.17 | 16.5 | 2.805
|  | Cost d'execució |  |  | 2.805
Refredament Evaporatiu
INSTRE01 |  | Integració del sistema de refredament evaporatiu
|  |  | 1 | 400 | 400
|  | Cost de integració |  |  | 400
Fusteria
FUS01 | u | Modificació gàbia protecció radiadors
Separació d'uns centímetres de la gàbia de protecció de fusta ja existent dels radiadors per a encabir-hi la vàlvula termostàtica
Material
MAT02 | u | Llistó de fusta per a augmentar l'espai de la gàbia de la paret | 1 | 5 | 5
Mà d'obra
MOMES | h | Manobre especialista | 0.5 | 20.2 | 10.1
|  | Cost d'execució |  |  | 15.1
Enginyeria
ENGSOF01 |  | Treball d'enginyeria i desenvolupament
Disseny dels algoritmes i de les consoles de control
Mà d'obra
MOENGD | h | Enginyer desenvolupament | 60 | 50 | 3000
|  | Cost d'execució |  |  | 3000
ENGSOF02 |  | Revisió i manteniment del software
Revisió i reprogramació del software. 5 hores les dues primeres visites i 2 hores les visites següents
Mà d'obra
MOENGD | h | Enginyer desenvolupament | 18 | 50 | 900
| u | Dietes i desplaçament | 6 | 37.4 | 224.4
|  | Cost Revisió i manteniment |  |  | 1124.4
ENGPF01 |  | Posada en funcionament
Proves in situ per la posada en funcionament del sistema
Mà d'obra
MOENGV | h | Enginyer verificació | 8 | 35 | 280
| u | Dietes i desplaçament | 1 | 37.4 | 37.4
|  | Cost d'execució |  |  | 317.4
Formació
FO01 |  | Formació
Formació sobre el sistema de control per al personal de l'escola
Mà d'obra
MOENGV | h | Enginyer verificació | 4 | 35 | 140
| h | Formació IAS i manteniment | 4 | 35 | 140
|  | Cost d'execució |  |  | 280
Imprevistos
IMP01 | u | Partida d'imprevistos
Partida a mà alçada corresponent a possibles imprevistos d'obra
|  | Partida a mà alçada | 1 | 800 | 800
|  | Cost d'execució |  |  | 800

## PressupostFinalV2
Codi | UA | Descripció | Amidam. | Preu | Import
EQ |  | Equipament |  |  | 24035.7743
EQAC |  | Armaris de control
EQACG | u | Armari general de control
EQACG01 | u | Armari mural ABB 500x700x250mm
Caixa mural de dimensions 500x700x250mm amb porta realitzada en xapa d'acer d'espessor 1,5mm. Placa de muntatge realitzada en xapa d'hacer galvanitzat d'espessor 2,5mm. Grau de protecció IP66 segons la norma IEC EN62208; EN60529
|  |  | 1 | 139.3 | 139.3
EQACG02 | u | Loxone Miniserver o equivalent
8x entrades digitals 8 VDC – 24 Vdc 4x entrades analògiques 0-10 V 4x sortides analògiques 0-10 V (max. 20 mA) 8x sortides digitals 250 V/5 A Ranura per a targtes SD Port LAN Port KNX/EIB Loxone Link Alimentació a 24 Vdc (font a part)
|  |  | 1 | 340.44 | 340.44
EQACG03 | u | Passarel·la 9Hnet o equivalent
Servidor intermig per a la comunicació externa de Loxone (o equivalent) amb altres protocols
|  |  | 1 | 450 | 450
EQACG04 |  | Loxone Extension o equivalent
Extensió de Loxone o equivalent amb entrades i sortides addicionals Alimentació externa: 24 Vdc Potència de dissipació màxima: 7,8 W Sortides digitals: 8 sortides digitals (relés) 250 Vac 5 A Entrades digitals: 12 entrades digitals 24 Vdc (SELV) Sortides analògiques: 4 Sortides analògiques 0..10 Vdc Entrades analògiques: 4 entrades analògiques 0..10 Vdc o 4 entrades digitals 24 Vdc Connexió amb Loxone Link o equivalent Dimensions: 156x88x57 Protecció IP20 Temperatura de treball: 0..50 °C
|  |  | 1 | 272.09 | 272.09
EQACG05 | u | Loxone 1-Wire Extension o equivalent
Extensió amb tecnologia 1-Wire Alimentació externa: 24 Vdc Consum: aproximadament 30 mA Temperatura ambient: 0..50 °C Interfície 1-Wire: 16,3 kbit/s (S'hi poden connectar fins a 20 sensors)
|  |  | 1 | 115.5375 | 115.5375
EQACG06 | u | Loxone Modbus Extension (o equivalent)
Extensió per al protocol Modbus Alimentació externa: 24 Vdc Consum: aproximadament 30 mA Comunicació: Loxone Link, Modbus RTU Velocitat de comunicació ajustable Disseny per a muntatge en carril DIN Dimensions 35,5×88x57 mm Protecció IP20 Temperatura ambient 0… 50 ºC Paritat Ajustable Bits de Stop Ajustable (1 a 2) Rang de direcciones Extès (0 a 65535) Màxim número de dispositius: 32 dispositius Modbus RTU esclaus Màxim número de registres de lectura: 253 registres Modbus (16 bits)
|  |  | 1 | 155.8575 | 155.8575
EQACG07 | u | Font d'alimentació conmutada CA/CC
Potència: 1 Adc Tensió d'entrada: 100-240 Vac Tensió de sortida: 24 Vdc Freqüència: 47 - 63 Hz Protecció: IP20 Temperatura ambient: 50 °C Fixació: Carril DIN Normes: EN5550011, EN55022, EN61000, EN60950, UL 508 Pes: 0,15 kg Dimensions: 45x74x97 mm
|  |  | 1 | 14 | 14
EQACG08 | u | Bornes de doble pis seccionables Phoenix Contact 3044775
Borna interrumpible per ganiveta, tipus de connexió: conexió per cargol, secció: 0,14 mm2 - 6 mm2, AWG:26-10, amplada: 6,2 mm, color gris, classe de muntatge: NS 35/7,5 NS 35/17
|  |  | 30 | 4.1145 | 123.435
EQACG09 | u | Interruptor diferencial 1P+N, 10 A, amb sensibilitat de 30 mA
|  |  | 1 | 132.22 | 132.22
EQACG10 | u | Magnetotèrmic de dos pols SH202C 10A ABB
|  |  | 1 | 10.924 | 10.924
EQACG011 | u | Presa schuko
Presa de corrent modular, estàndard de 16 A i 250 Vac
|  |  | 1 | 8.385 | 8.385
EQACG012 | u | Borna terra
|  |  | 1 | 2.4759 | 2.4759
EQACG013 | u | Selectors manual/remot per a cada sortida digital
Compostos per: Cap de selector maneta curta ZB4BD3 de 22 mm de diàmetre i 3 posicions fixes. Cos Complet ZB4BZ101 Bloc de contacte 1NA ZBE101 per a cap de 22 mm de diàmetre
|  |  | 11 | 27.68 | 304.48
EQACG014 | u | 2 m.l.Safata canal UNEX de 40x60x77
|  |  | 1 | 3.8545 | 3.8545
EQACG015 | u | 1 m.l de carril DIN en U de 35 x 7,5 mm
|  |  | 1 | 2.98 | 2.98
EQACG016 | u | Material fungible
Inclou tot el cablejat d'interior d'armari: Cablejat d'alimentació Vdc de 1,5 mm de secció de colors vermell i negre, manguera lliure d'halògens de 3 x 2,5 mm de secció, loxone link per a comunicació amb les extensions de dins l'armari. Inclou també tots els marcadors de cablejat. Inclou punteres, brides, etc.
|  |  | 1 | 150 | 150
|  | Cost armari general control |  |  | 2225.9794
EQACS |  | Armaris satèl·lits
EQACST1 |  | Armari satèl·lit tipus 1 (tecnologia Air i Tree)
EQACST101 | u | Armari de 12 mòduls
Caixa de termoplàstic de muntatge en superfície de 12 Mòduls amb grau de protecció IP41 lliure d'halògens de dimensions 297x262x114 mm
|  |  | 9 | 14.425 | 129.825
EQACST102 | u | Loxone Tree Base Extension o equivalent
Extensió base de la tecnologia cablejada Connexió a través de Loxone Link o equivalent Dimensions: 35,5 x 88 x 57 mm (2 TE) 2 LEDs d'estat (de 2 colors) Alimentació 24 VDC Consum 115 mW Protecció IP20 Temperatura de treball: 0 … +55 °C Sección del cablejat: 0,25-0,8 mm² Longitud del cable sense coberta: 5 mm
|  |  | 9 | 67.68 | 609.12
EQACST103 | u | Loxone Air Base o equivalent
Extensió base de la tecnologia sense fils Connexió amb Loxone Link (o equivalent) Dimensions: 35,5 x 88 x 57 mm (2 TE) S'alimenta amb una font externa de 24 Vdc Consum d'energia màxim: 6 mA Protecció IP20 Temperatura ambient: 0 … +55 °C Freqüència: 868 MHz (EU)
|  |  | 9 | 67.6821 | 609.1393
EQACST104 | u | Font d'alimentació conmutada CA/CC
Potència: 1 Adc Tensió d'entrada: 100-240 Vac Tensió de sortida: 24 Vdc Freqüència: 47 - 63 Hz Protecció: IP20 Temperatura ambient: 50 °C Fixació: Carril DIN Normes: EN5550011, EN55022, EN61000, EN60950, UL 508 Pes: 0,15 kg Dimensions: 45x74x97 mm
|  |  | 9 | 14 | 126
EQACST105 | u | Interruptor de comandament
Interruptor de comandament E211-16-10 16A 1 NA. Tensió nominal: 250/415 V Nombre de contactes principals NO: 1 Pèrdua de potència: 0,82 W Normes: EN60669-1, EN60669-2-4
|  |  | 9 | 8.755 | 78.795
EQACST106 | u | Relé 2 Circuits 220 V,5A
Relé Finder de 2 circuits de 220 V i 5 A. Protecció: IP40
|  |  | 9 | 7.742 | 69.678
EQACST107 | u | Sòcol de relé per a carril DIN de 8 pins
Sòcol per a muntatge de relés de potència en carril DIN de 35 mm amb terminals a prova de contacte amb protecció IP20, 10 A, 250 V
|  |  | 9 | 5.65 | 50.85
|  | Cost armaris satèl·lit tipus1 |  |  | 1673.4073
EQACST2 | u | Armari satèl·lit tipus 2 (tecnologia Air)
EQACST201 | u | Armari ABB Mistral 41 W, 8 M de 206,5 x 262 x 118 mm
Caixa de termoplàstic de muntatge en superfície de 12 Mòduls amb grau de protecció IP41 lliure d'halògens de dimensions 297x262x114 mm
|  |  | 8 | 13.96 | 111.68
EQACST202 | u | Loxone Air Base Extension o equivalent
Extensió base de la tecnologia sense fils Connexió amb Loxone Link o equivalent Dimensions: 35,5 x 88 x 57 mm (2 TE) S'alimenta amb una font externa de 24 Vdc Consum d'energia màxim: 6 mA Protecció IP20 Temperatura ambient: 0 … +55 °C Freqüència: 868 MHz (EU)
|  |  | 8 | 67.6821 | 541.4571
EQACST203 | u | Font d'alimentació conmutada CA/CC
Potència: 1 Adc Tensió d'entrada: 100-240 Vac Tensió de sortida: 24 Vdc Freqüència: 47 - 63 Hz Protecció: IP20 Temperatura ambient: 50 °C Fixació: Carril DIN Normes: EN5550011, EN55022, EN61000, EN60950, UL 508 Pes: 0,15 kg Dimensions: 45x74x97 mm
|  |  | 8 | 14 | 112
EQACST204 | u | Interruptor Manual/Remot
Interruptor de comandament E211-16-10 16A 1 NA. Tensió nominal: 250/415 V Nombre de contactes principals NO: 1 Pèrdua de potència: 0,82 W Normes: EN60669-1, EN60669-2-4
|  |  | 8 | 8.755 | 70.04
EQACST205 | u | Relé 2 Circuits 220 V, 5A
Relé Finder de 2 circuits de 220 V i 5 A. Protecció: IP40
|  |  | 8 | 7.742 | 61.936
EQACST206 | u | Sòcol de Relé per a carril DIN de 8 pins
Sòcol per a muntatge de relés de potència en carril DIN de 35 mm amb terminals a prova de contacte amb protecció IP20, 10 A, 250 V
|  |  | 8 | 5.65 | 45.2
|  | Cost armaris satèl·lit tipus 2 |  |  | 942.3131
EQC |  | Equipament de camp
EQCLOX |  | Equipament perifèric Loxone o equivalent
EQCLOX01 | u | Contacte de porta i finestra Loxone Air o equivalent
Alimentació amb pila de liti de botó CR2032 Adaptat a la tecnologia sense fils Freqüència: 868 MHz (SRD Band Europe), 915 MHz (ISM Band Region 2) LED d'estat Duració aproximada de la batera: 2 anys Temperatura de treball: 0 … +55 °C Protecció IP20 Contacte magnètic autoadhesiu
|  |  | 41 | 44.3025 | 1816.4025
EQCLOX02 | u | Actuadors de vàlvula de radiador Loxone Air o equivalent
Alimentació: 2x Piles AA o alimentació externa 24 VDC Consum d'energia: màx. 1,1 W amb piles, màx. 1,2 W a 24 VDC Rang moviment: 5 mm Sensor de temperatura integrat Freqüència: 868MHz (SRD band Europe) / 915MHz (ISM Band Region 2) Duració de la bateria: >2 anys Protecció IP20 Temperatura de treball: 0..55 °C Humitat relativa màxima 95% H.r. Dimensions: 73x46x53 mm
|  |  | 49 | 63.9825 | 3135.1425
EQCLOX03 | u | Adaptadors de vàlvula VA78
Adaptador per a vàlvula adequat per a actuadors tèrmics 0-10V i actuadors tèrmics 230 V. Adequat per al fabricant de vàlvules Danfoss RA. De tipus Brida i color blanc pur.
|  |  | 49 | 0.975 | 47.775
EQCLOX04 | u | Estació meteorològica Loxone Tree o equivalent
Alimentació: 10..30 Vdc SELV Consum: 0,06 W, màx. 1,1 W (amb l'escalfament de lla superfície del sensor de pluja activat). Escalfament de la superfície del sensor de pluja: Si. Protecció: IP44 Temperatura ambient: -30..85 °C Rang de mesura del sensor de vent: 9..145 km/h Rang de mesura del sensor de lluminositat: 0..188 kLux Rang de mesura del sensor de temperatura: -40..125 °C Muntatge: Paret/màstil Dimensions: 90x120x262 mm
|  |  | 1 | 319.1025 | 319.1025
EQCLOX05 | u | Sensors Loxone Confort Air o equivalent
Sonda mixta amb tecnologia sense fils, mesura temperatura i humitat en interiors. Alimentació: 2x Piles 1.5 V AAA o alimentació externa 9..28 Vdc Consum d'energia: màx. 50 mW amb piles, màx. 85 mW amb alimentació externa. Duració de la bateria: >2 anys Rang de mesura de la temperatura: -40..125 °C Rang de mesura de la humitat: 0..100% H.r. (sense condensació) Temperatura de treball: -20..55 °C Freqüència: 868 MHz (SRD band Europe) / 915 MHz (ISM Band Region 2) Protecció IP20 Dimensions: 55 mm x 55 mm x 18 mm sense marc 80 mm x 80 mm x 18 mm amb marc
|  |  | 8 | 56.6025 | 452.82
EQCLOX06 | u | Sensor Loxone Confort Tree o equivalent
Sonda mixta amb tecnologia Loxone Tree, mesura temperatura, humitat i CO2 en interiors. Alimentació: 9..28 Vdc SELV Consum d'energia: tipus 150 mW, màx. 160 mW Rang de mesura de la temperatura: -40..125 °C Rang de mesura de la humitat: 0..100% H.r. (sense condensació) Rang de mesura del CO₂: 400 ppm - 10.000 ppm (+/- 80 ppm) Temperatura de treball: -20..55 °C Protecció IP20 Dimensions: 55 mm x 55 mm x 18 mm sense marc 80 mm x 80 mm x 18 mm amb marc
|  |  | 10 | 153.7275 | 1537.275
EQCLOX07 | u | Comptadors d'energia Modbus trifàsics
Comptador d'energia de 3 fases, 3x 230/400 Vac 50 Hz Mesura directa fins a 65 A Visualització de la potència activa, tensió i corrent per fase Visualització de la potència activa per a totes les fases Interfície Modbus (RTU) per a consultar totes les dades Pantalla LCD de 7 digits Precisió Classe B segons EN 50470-3 Precisió Classe C segons IEC 62053-21 Bidireccional Temperatura de treball: -20..+55 °C
|  |  | 2 | 204.255 | 408.51
EQCLOX08 | u | Sensors de temperatura 1-Wire
Sensor de temperatura: Dallas DS18B20 Diàmetre del sensor: 6 mm Longitud del sensor: 50 mm Longitud del cable: 2 m Cable de silicona que pot suportar temperatures de fins a 180 °C Precisió: +/- 0,5 °C (-10..+85 °C) Rang de mesura: -55..125 °C
|  |  | 14 | 9.3525 | 130.935
EQCLOX09 | u | Detectors de moviment/Luxometria Loxone Air o equivalent
Alimentació: 2x Piles AA o alimentacio externa via 24 Vdc Consum d'energia: Amb bateria: ~150 μW Amb alimentació externa: ~85 mW Rang de detecció: Àrea de detecció 360° amb angle de visió de 110°. Diametre de deteccio: 8m a una alçada de 3 a 5 m. Sensor de lluminositat: 0,045 - 188.000 Lux Sensibilitat ajustable a 4 nivells Freqüència: 868 MHz (SRD band Europe) / 915 MHz (ISM Band Region 2) Duració de la bateria: >2 anys Protecció IP20 Temperatura de funcionament: 0..55 °C Humitat relativa: 95% H.r. Alçada: 18 mm sense la lent Alçada d'instal·lació recomenada: 2,5 m - 3,5 m Alçada m'axima d'instal·lació: 5 m
|  |  | 15 | 68.295 | 1024.425
EQCLOX010 | u | Sensors d'inundació Loxone Air o equivalent
Alimentació: 1x Pila botó CR2032 Freqüència: 868 MHz (SRD band Europe) / 915 MHz (ISM Band Region 2) Protecció IP20 Temperatura de funcionament: 0..55 °C Duració de la bateria: >2 anys LED d'estat: 2 colors Dimensions: 13,5x28,5x75 mm
|  |  | 0 | 44.3025 | 0
EQCLOX011 | u | Loxone Smart Socket Air o equivalent
Adequat per a tensió 110/230 Vac Relé de potència: Tipus E+F/ G: 13 A; Tipus J: 10 A Temperatura ambient: -20° C..3 5°C Mesurador de potència integrat: kW Mesurador d'energira integrat: kWh Consum d'energia: <0,5 W Protecció: IP20 Tipus de connectors: E+F (Espanya), G, J
|  |  | 9 | 47.7825 | 430.0425
|  | Cost perifèrics Loxone |  |  | 9302.43
EQCCR |  | Caixes de registre amb SD inalàmbriques
EQCCR01 | u | Caixa de 86x140x180
Caixa de connexions de muntatge en paret de plàstic, de color gris de 86 mm de longitud, 140 mm d'amplada i 180 mm d'alçada de color gris amb 10 vies i índex de protecció IP55.
|  |  | 30 | 25.77 | 773.1
EQCCR02 | u | Loxone Nano IO Air o equivalent
Mòdul d'entrades i sortides amb tecnologia sense fils Loxone Air Alimentació: 110-230 Vac, 50/60 Hz, 10 A màx. Sortides digitals: 2 sortides digitals 230 V, 5 A a cosϕ Entrades digitals: 6 entrades digitals 24 Vdc (SELV) Freqüència: 868 MHz (SRD band Europe) / 915 MHz (ISM Band Region 2) Consum d'energia: 0,5 W Dimensions: 53x53x31 mm Temperatura ambient: 0..35 °C Humitat relativa màxima: 95% Protecció IP20
|  |  | 33 | 75.465 | 2490.345
EQCCR03 | u | Relé de 2 circuits 5A 220 Vac
Relé Finder de 2 circuits de 220 V i 5 A. Protecció: IP40
|  |  | 66 | 7.742 | 510.972
EQCCR04 | u | Sòcols de relé per a carril DIN de 8 pins
Sòcol per a muntatge de relés de potència en carril DIN de 35 mm amb terminals a prova de contacte amb protecció IP20, 10 A, 250 V
|  |  | 66 | 5.65 | 372.9
EQCCR05 | u | Carril DIN
1 m.l de carril DIN en U de 35 x 7,5 mm
|  |  | 1 | 2.98 | 2.98
EQCCR06 | u | Connector de borna de 3 vies de muntatge en cable.
Subministrament de connector de borna sèria 221 de Wago, 3 vies, muntatge de cable, valor nominal de corrent = 32A. Tensió nominal 450 V, temperatura màxima de funcionament: 105°C
|  |  | 90 | 0.34 | 30.6
EQCCR07 | u | Connectors de borna de 5 vies de muntatge en cable, 32 A
Subministrament de connector de borna sèria 221 de Wago, 5 vies, muntatge de cable, valor nominal de corrent = 32A. Tensió nominal 450 V, temperatura màxima de funcionament: 105°C
|  |  | 30 | 0.546 | 16.38
|  | Cost caixes de registre |  |  | 4197.277
EQCCE |  | Caixa exterior
EQCCE01 | u | Caixa de connexions de 100 x 100 x 80 amb IP65
Caixa de connexions ABB 00851 de termoplàstic gris, amb dimensions 100 x 100 x 80 i índex de protecció IP65
|  |  | 1 | 3.45 | 3.45
EQCCE02 | u | Font d'alimentació conmutada CA/CC
Potència: 1 Adc Tensió d'entrada: 100-240 Vac Tensió de sortida: 24 Vdc Freqüència: 47 - 63 Hz Protecció: IP20 Temperatura ambient: 50 °C Fixació: Carril DIN Normes: EN5550011, EN55022, EN61000, EN60950, UL 508 Pes: 0,15 kg Dimensions: 45x74x97 mm
|  |  | 1 | 14 | 14
EQCCE03 | u | Loxone Tree Base Extension
Extensió base de la tecnologia Loxone Tree. Connexió a través de Loxone Link Dimensions: 35,5 x 88 x 57 mm (2 TE) 2 LEDs d'estat (de 2 colors) Alimentació 24 VDC Consum 115 mW Protecció IP20 Temperatura de treball: 0 … +55 °C Sección del cablejat: 0,25-0,8 mm² Longitud del cable sense coberta: 5 mm
|  |  | 1 | 67.68 | 67.68
EQCCE04 | u | Connector de borna de 3 vies de muntatge en cable.
Subministrament de connector de borna sèria 221 de Wago, 3 vies, muntatge de cable, valor nominal de corrent = 32A. Tensió nominal 450 V, temperatura màxima de funcionament: 105°C
|  |  | 5 | 0.34 | 1.7
|  | Cost caixa exterior |  |  | 86.83
EQCAD |  | Equipament de camp Addicional
EQCAD01 | u | Tablet PC de 7"
Subministrament de tablet PC de 7" i 8 gb Dimensions: 198,5 x 111 x 9,15 mm Pes: 245 g Pantalla TFT de 7" de resolució 1024 x 600 Memoria: 8 gb de ROM + 1 gb de RAM Connectivitat Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2 Bateria de 2580 mAh, temps d'espera: 430 hores
|  |  | 9 | 53.56 | 482.04
EQCAD02 | u | Suport de paret per a tablet
Suport de paret per a tablet Vogels TMS 1010 Mida mínima 7" Pes màxim: 2 kg Distància mínima a la paret: 5mm Distància màxima a la paret: 5 mm
|  |  | 9 | 33.89 | 305.01
|  | Cost equipament de camp addicional |  |  | 787.05
EQCOM |  | Equipament de comunicacions externes
EQCOM01 |  | Router
Subministrament de router DLINK DSR-250 8-Port Gigabit VPN Router
|  |  | 2 | 174.34 | 348.68
|  | Cost equipament de comunicacions externes |  |  | 348.68
EQL |  | Equipament de lampisteria
EQLVT01 | u | Vàlvules termostàtiques en angle
Subministrament de vàlvules termoestatitzables Danfoss RA-FN 15 (013G0023) en angle per a instal·lacions bitub. Pressió màxima de treball 10 bar Mida de la connexió: 1/2" Temperatura màxima del fluid 120°C Valor de kv=0,73 m³/h Valor de kvs=0.9 m3/h
|  |  | 49 | 17.59 | 861.91
EQLCAL01 | u | Subminstrament de 1 Comptador tèrmic Kamstrup Modbus RTU Model Multical 603
Subminstrament de Comptador tèrmic Kamstrup Modbus RTU Model Multical 603 S'inclou: Integrador independent Multical 603-E Cabalímetre de Brides PN25 MODEL 65-3-CMCH qp 40,0 m3/h, 300 mm x DN80, PN 25 d'acer inoxidable amb cable de connexió a l'integrador de 2,5 m. Alimentació 2 Sondes de temperatura Pt500 de 1,5 m Port òptic per a la lectura de registres històrics Suport pla per a la instal·lació de l'integrador a la paret Placa metàl·lica incorporada per al capçal de lectura òptica
|  |  | 1 | 1396.5 | 1396.5
Subministrament i muntatge de vàlvules de pressió diferencial
EQLVP01 | u | Subministrament i muntatge de vàlvula de pressió diferencial Caleffi DN40 roscada PN16, amb regulació de 250 a 600 mbar
|  |  | 2 | 460.6 | 921.2
EQLVP02 | u | Brocs de connexió a conduccions existents, mitjançant soldadura elèctrica
|  |  | 4 | 122.12 | 488.48
EQLVP03 | u | m.l de tub inoxidable DN40 premsat i accessoris de muntatge
|  |  | 6 | 60.21 | 361.26
EQLVP04 | u | m.l. d'aïllament tèrmic mitjançant coquilla Armaflex o similar més accessoris de muntatge.
|  |  | 6 | 12.84 | 77.04
|  | Cost equipament lampisteria |  |  | 4106.39
EQEL |  | Equipament elèctric
EQEL01 | u | Bornes portafusibles
Subministrament de bornes portafusibles Weidmüller per a protecció de 24 V Per a fusible de tipus C Pack de 25 unitats Tipus ZSI 6-2/FC Secció nominal 6mm²
|  |  | 1 | 98.4375 | 98.4375
EQEL02 | u | Fusibles tipus C de 2 A
Subministrament de 100 unitats de fusibles tipus C, 2A
|  |  | 1 | 7.38 | 7.38
EQEL03 | m | Canal de distribució de 40 x 60 mm
Subministrament de 3 m de canal de distribució de PVC UNEX U23X de 40 x 60 mm de color blanc, s'inclou un pont per a cada 0,5 m.
|  |  | 70 | 2.3 | 161
EQEL04 |  | Contactor control calderes
|  | Subministrament Contactor ESB 24-407 230V | 2 | 49.3 | 98.6
|  | Cost equipament elèctric |  |  | 365.4175
CAB |  | Cablejat |  |  | 546.6857
CABC |  | Cablejat de camp
CABC01 | m | Loxone Link (o equivalent)+ Modbus RTU
Ambdós busos de comunicació s'implementaran amb cable Loxone Tree 2x1,5mm2 (Taronja/Blanc), 2x0,6mm2 (Taronja/Blanc) 2x0,6mm2(verd/blanc)
|  |  | 100 | 0.73393 | 73.3929
CABC02 | m | Loxone Tree o equivalent
Tree Cable (o equivalent) de: 2x1,5mm2 (Taronja/Blanc), 2x0,6mm2 (Taronja/Blanc) 2x0,6mm2(verd/blanc)
|  |  | 100 | 0.73393 | 73.3929
CABC03 | m | 1-Wire
Cable apantallat lliure d'halogens de 3 x 1,5 mm de secció
|  |  | 50 | 0.64 | 32
CABC04 | m | Tub rígid per a la implementació i aÏllament del cablejat de comunicació
Subministrament de tub rígid lliure d'halògens de 16 mm de secció
|  |  | 150 | 1.07 | 160.5
CABC05 | m | Cablejat AC
Manguera lliure d'halògens de 3 x 1,5 mm² de tipus RZ1-K. Normativa aplicable IEC 60502-1/UNE 21123-4
|  |  | 340 | 0.61 | 207.4
|  | Cost cablejat |  |  | 546.6857
MEC |  | Mecanitzat i muntatge armaris |  |  | 881.685
MEC01 | u | Mecanitzat i muntatge de l'armari principal de control
El mecanitzat d'aquest armari consisteix en el muntatge de tot el hardware de l'armari en el carril DIN, mecanitzat dels canals de cablejat, el propi cablejat i etiquetat del mateix. S'inclou el material fungible necessari per al seu connexionat elèctric.
|  |  | 1 | 264 | 264
MEC02 | u | Muntatge dels Armaris satèl·lits (inclou el de la sala de fotovoltaica)
El mecanitzat d'aquests armaris consisteix en el muntatge en carril DIN i cablejat de tot el hardware.
|  |  | 17 | 2.805 | 47.685
MEC03 | u | Mecanitzat i muntatge de la caixa de registre (inclou la caixa exterior)
El mecanitzat inclou la instal·lació del carril DIN, el muntatge dels diferents elements de hardware en aquest, l'adhesió del Nano IO i cablejat entre els elements.
|  |  | 30 | 19 | 570
|  | Cost mecanitzat armaris |  |  | 881.685
INST |  | Instal·lació |  |  | 3081.453
INSTEL |  | Instal·lació elèctrica
INSTEL01 | u | Instal·lació dels armaris satèl·lits
Muntatge dels armaris satèl·lits a les parets dels diferents espais.
|  |  | 17 | 3.014 | 51.238
INSTEL02 | u | Instal·lació elèctrica de les aules
Instal·lació dins les aules, inclou: traçat del cable tree des de l'armari satèl·lit fins al sensor Confort Tree, inclou també l'escomesa de 220V dels tendals i finestres fins a les caixes de registre que contenen els Nano IO i inclou també la instal·lació de les caixes de registre.
|  |  | 19 | 53.4 | 1014.6
INSTEL03 | u | Instal·lació comunicacions
Inclou la instal·lació del tub rígid al llarg de tot l'edifici grapat i passar-hi el cablejat de comunicacions (comunicacions Link + Modbus RTU amb cable Loxone Tree)
|  |  | 1 | 289.6 | 289.6
INSTEL04 | u | Instal·lació contactors calderes
Instal·lació dels contactors al subquadre de calderes per a comandar de forma individual cadascuna de les calderes
|  |  | 2 | 36.2 | 72.4
|  | Cost instal·lació elèctrica |  |  | 1427.838
INSTL |  | Instal·lacIó lampisteria
INSTL01 | u | Instal·lació sondes temperatura 1-Wire metàl·liques
La instal·lació d'aquestes sondes de contacte de canonada requereix l'obertura de l'aïllant tèrmic, instal·lació de la sonda i recol·locació de l'aïllant.
|  |  | 14 | 10.676 | 149.464
INSTL02 | u | Instal·lació calorímetre
La instal·lació del calorímetre consisteix en el tall de canonada, col·locació del calorímetre, soldadura de la canonada, connexionat amb l'integrador modbus i connexió d'aquest amb el miniserver.
|  |  | 1 | 518 | 518
INSTL03 | u | Instal·lació de vàlvules termostàtiques
Instal·lació de vàlvules termostàtiques a cadascun dels radiadors juntament amb els adaptadors de vàlvules VA78.
|  |  | 49 | 8.6 | 421.4
|  | Cost instal·lació lampisteria |  |  | 1088.864
INSTLOX |  | Loxone o equivalent
INSTLOX01 | u | Instal·lació perifèrics
Instal·lació de tots els perifèrics de Loxone (o equivalents), segons codi EQCLOX, en aquesta instal·lació no s'hi compten els perifèrics de tipus Smart Socket Air, els quals són dispositius plug & play. Aquests es compten a la posada en funcionament
|  |  | 179 | 3.014 | 539.506
|  | Cost instal·lació perifèrics |  |  | 539.506
INSTAD |  | Elements de camp addicionals
INSTAD01 | u | Instal·lació elements de camp addicionals
Muntatge del suport de les tablets PC i instal·lació d'aquesta a totes les aules i despatx de direcció.
|  |  | 9 | 2.805 | 25.245
|  | Cost instal·lació equipament addicional |  |  | 25.245
INSTRE01 |  | Sistema de Refredament Evaporatiu
Partida a mà alçada per a la integració dels sistemes de refredament evaporatiu. Inclou el subministrament del material de control necessari, instal·lació i la programació dels algoritmes necessaris per a la seva integració en el sistema.
|  |  | 1 | 400 | 400
|  | Cost integració sistema de Refredament Evaporatiu |  |  | 400
FUS |  | Fusteria |  |  | 709.7
FUS01 | u | Modificació gàbia radiadors
Separació d'uns centímetres de la gàbia de protecció de fusta ja existent dels radiadors per a encabir-hi la vàlvula termostàtica
|  |  | 47 | 15.1 | 709.7
|  | Cost fusteria |  |  | 709.7
MOT |  | Motorització finestres i tendalls |  |  | 899.36
MOT01 | u | Subministrament emissor Somfy KIT Interface. Convertidor de motors RTS existents dels tendals mecànics per al nou control
|  |  | 8 | 112.42 | 899.36
|  | Cost motorització finestres i control tendals |  |  | 899.36
ENG |  | Enginyeria |  |  | 4441.8
ENGSOF | SOF | Enginyeria de software
ENGSOF01 | u | Treball d'enginyeria i desenvolupament
Disseny i implementació dels algoritmes de control segons especificacions del projecte i de les consoles de control segons especificacions de l’ajuntament de Sabadell. - Replanteig del sistema - Definició completa i final dels algoritmes a implementar - Programació del Miniserver: perifèrics, comunicacions, algoritmes -Programació de la passarel·la 9Hnet segons especificacions de l'IAS de l'ajuntament - Generació de les consoles de control especificades per l’ajuntament - Verificació i proves
|  |  | 1 | 3000 | 3000
ENGSOF02 | u | Revisió i manteniment del software
Revisió i manteniment del sortware consistent en realització d'una visita a l'escola per a revisar el funcionament i repgrogramar el software en cas necessari. Visita cada 6 mesos durant el primer any, en total dues visites, la duració de les quals s'estima de 5 hores. Visita un cop l'any durant els 4 anys següents, en total quatre visites, la duració de les quals s'estima de 2 hores.
|  |  | 1 | 1124.4 | 1124.4
|  | Cost enginyeria de software |  |  | 4124.4
ENGPF0 |  | Posada en funcionament
ENGPF01 | u | Posada en funcionament
Proves in situ per la posada en funcionament del sistema S'inclouen les dietes i el desplaçament
|  |  | 1 | 317.4 | 317.4
|  | Cost posada en funcionament |  |  | 317.4
FO |  | Formació |  |  | 280
FO01 | u | Formació sistema
Formació sobre el sistema de control per al personal de l'escola, amb durada de mig dia
|  |  | 1 | 280 | 280
|  | Cost formació |  |  | 280
IMP | IMP | Partida d'imprevistos |  |  | 800
IMP01 | u | Imprevistos
Partida a mà alçada per a possibles imprevistos d'obra
|  |  | 1 | 800 | 800
|  | Cost imprevistos |  |  | 800
|  | PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL |  |  | 36076.458
|  | DESPESES GENERALS | 13% |  | 4689.9395
|  | BENEFICI INDUSTRIAL | 6% |  | 2164.5875
|  | VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE |  |  | 42930.9851
|  | IVA | 21% |  | 9015.5069
|  | PRESSUPOST DE LICITACIÓ DEL CONTRACTE |  |  | 51946.4919