## RESUM PRESSUPOST
V Pressupost: Resum
AMIDAMENTS OFICINA_PEM
|  |  | Projecte: | AMIDAMENTS OFICINA_PEM
Promotor:
Situació:
|  |  | : |  | V Pressupost: Resum del pressupost
2 Demolicions
2.7 Instal·lacions
| 2.7.2 Calefacció, climatització i A.C.S. . |  |  |  |  | 2200.86
| Total 2.7 Instal·lacions ..........: |  |  |  |  | 2200.86
| Total 2 Demolicions ..........: |  |  |  |  | 2200.86
9 Instal·lacions
9.4 Sistemes de climatització
| 9.4.3 Sistema VRF (Mitsubishi Electric) . |  |  |  |  | 43109.05
| Total 9.4 Sistemes de climatització ..........: |  |  |  |  | 43109.05
| Total 9 Instal·lacions ..........: |  |  |  |  | 43109.05
17 Seguretat i salut
17.1 Sistemes de protecció col·lectiva
| 17.1.20 Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva . |  |  |  |  | 1030
| Total 17.1 Sistemes de protecció col·lectiva ..........: |  |  |  |  | 1030
17.3 Equips de protecció individual
| 17.3.9 Conjunt d'equips de protecció individual . |  |  |  |  | 1030
| Total 17.3 Equips de protecció individual ..........: |  |  |  |  | 1030
17.6 Senyalització provisional d'obres
| 17.6.7 Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització provisional d'obres . |  |  |  |  | 103
| Total 17.6 Senyalització provisional d'obres ..........: |  |  |  |  | 103
| Total 17 Seguretat i salut ..........: |  |  |  |  | 2163
|  | Pressupost d'execució de material (PEM) |  |  |  | 47472.91
|  | 13% de despeses generals |  |  |  | 6171.48
|  | 6% de benefici industrial |  |  |  | 2848.37
|  | Pressupost d'execució per contracta (PEC = PEM + GG + BI) |  |  |  | 56492.76
|  | 21% IVA |  |  |  | 11863.48
|  | Pressupost d'execució per contracta amb IVA (PEC = PEM + GG + BI + IVA) |  |  |  | 68356.24
Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de SEIXANTA-VUIT MIL TRES-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS.
-

## PRESSUPOST
V - Pressupost
AMIDAMENTS OFICINA_PEM
|  |  |  | Projecte: | AMIDAMENTS OFICINA_PEM
Promotor:
Situació:
|  |  |  | : |  |  |  | V Pressupost
Capítol Nº 2 Demolicions
Nº |  | U | Descripció |  |  |  | Amidament |  | Preu | Import
2.7.- Instal·lacions
2.7.2.- Calefacció, climatització i A.C.S.
2.7.2.1 |  | Ut | Desmuntatge amb recuperació del material d'unitat centralitzada aire-aigua de refrigeració o bomba de calor reversible, instal·lada en exterior (coberta), de 30 kW de potència frigorífica màxima i bancada metàl·lica de recolzament, amb mitjans manuals i mecànics.
Total Ut : | [6 empty] | 3 |  | 352.06 | 1056.18
2.7.2.2 |  | Ut | Desmuntatge d'unitat interior de sistema d'aire condicionat, de paret, de 50 kg de pes màxim, amb mitjans manuals, i recuperació del material per a la seva posterior ubicació en altre emplaçament. Inclús p/p de desmuntatge d'accessoris i suports de fixació, neteja, apilament, retirada i càrrega manual del material desmuntat i de les restes de l'obra produïts durant els treballs, sobre camió o contenidor.
Total Ut : | [6 empty] | 12 |  | 95.39 | 1144.68
Total subcapítol 2.7.2.- Calefacció, climatització i A.C.S.: | [9 empty] | 2200.86
Total subcapítol 2.7.- Instal·lacions: | [9 empty] | 2200.86
Parcial Nº 2 Demolicions : | [9 empty] | 2200.86
-
|  |  |  | Projecte: | AMIDAMENTS OFICINA_PEM
Promotor:
Situació:
|  |  |  | : |  |  |  | V Pressupost
Capítol Nº 9 Instal·lacions
Nº |  | U | Descripció |  |  |  | Amidament |  | Preu | Import
9.4.- Sistemes de climatització
9.4.3.- Sistema VRF (Mitsubishi Electric)
9.4.3.1 |  | U | Subministrament i col·locació d' Unitat exterior d'aire, per Planta Baixa condicionat Airstage J-IVL, sistema VRF bomba de calor, model AJY072LELBH "FUJITSU", amb compressor scroll amb tecnologia Inverter i doble ventilador axial amb motor DC amb tecnologia Inverter, nº màxim d'unitats interiors connectables 20, potència frigorífica 22,4 kW (temperatura de bulb humit de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb sec de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb humit de l'aire exterior 35°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 24°C), potència calorífica 25 kW (temperatura de bulb humit de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire interior 15°C, temperatura de bulb humit de l'aire exterior 7°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 6°C), EER/COP: 3,56/4,82, alimentació trifàsica (400V/50Hz), consum elèctric en refrigeració/calefacció: 6,3/4,65 kW, cabal d'aire 8400 m³/h, pressió sonora en refrigeració/calefacció: 52/54 dBA, potència sonora en refrigeració 66 dBA, amplada 1080 mm, profunditat 480 mm, altura 1428 mm, pes 170 kg, diàmetre de connexió de la canonada de líquid 3/8", diàmetre de connexió de la canonada de gas 3/4", refrigerant R-410A, càrrega de refrigerant 7 kg, rang de funcionament de temperatura de l'aire exterior en refrigeració des de -15 fins a 46°C, rang de funcionament de temperatura de l'aire exterior en calefacció des de -20 fins a 21°C. Inclús elements antivibratoris de terra. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització ni el cablejat elèctric d'alimentació. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a les línies frigorífiques. Connexió a la xarxa elèctrica. Connexió a la xarxa de desguàs. Posada en marxa. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
Total U : | [6 empty] | 1 |  | 8341.36 | 8341.36
9.4.3.2 |  | U | Subministrament i col·locació d' Unitat interior d'aire condicionat per dependencies Planta Baixa, de casset, sistema VRF, model AUXB007GLEH "FUJITSU", refrigerant R-410A, alimentació monofàsica (230V/50Hz), potència frigorífica 2,2 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C, temperatura de bulb humit de l'aire exterior 24°C), potència calorífica 2,8 kW (temperatura de bulb humit de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire interior 15°C, temperatura de bulb humit de l'aire exterior 7°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 6°C), consum elèctric 25 W, cabal d'aire a velocitat alta/mitja/baixa: 540/460/390 m³/h, pressió sonora a velocitat alta/mitja/baixa: 34/30/27 dBA, amplada 570 mm, profunditat 570 mm, altura 245 mm, pes 15 kg, diàmetre de connexió de la canonada de líquid 6,35 mm, diàmetre de connexió de la canonada de gas 12,7 mm, amb panell de 4 vies, model UTG-UFYE-W, amb acoblament amb presa d'aire exterior, model UTZ-VXAA, amb control remot per cable, model UTY-RNKY. Inclús elements per a suspensió del sostre. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització ni el cablejat elèctric d'alimentació. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a les línies frigorífiques. Connexió a la xarxa elèctrica. Col·locació i fixació del tub entre la unitat interior i el control remot per cable. Estesa de cables entre la unitat interior i el control remot per cable. Connexionat de cables entre la unitat interior i el control remot per cable. Connexió a la xarxa de desguàs. Posada en marxa. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
Total U : | [6 empty] | 5 |  | 1506.95 | 7534.75
9.4.3.3 |  | U | Subministrament i col·locació d'Unitat interior d'aire condicionat per dependencies Planta Baixa, de casset, sistema VRF, model AUXB009GLEH "FUJITSU", refrigerant R-410A, alimentació monofàsica (230V/50Hz), potència frigorífica 2,8 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C, temperatura de bulb humit de l'aire exterior 24°C), potència calorífica 3,2 kW (temperatura de bulb humit de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire interior 15°C, temperatura de bulb humit de l'aire exterior 7°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 6°C), consum elèctric 25 W, cabal d'aire a velocitat alta/mitja/baixa: 540/460/390 m³/h, pressió sonora a velocitat alta/mitja/baixa: 34/30/27 dBA, amplada 570 mm, profunditat 570 mm, altura 245 mm, pes 15 kg, diàmetre de connexió de la canonada de líquid 6,35 mm, diàmetre de connexió de la canonada de gas 12,7 mm, amb panell de 4 vies, model UTG-UFYE-W, amb acoblament amb presa d'aire exterior, model UTZ-VXAA, amb control remot per cable, model UTY-RNKY. Inclús elements per a suspensió del sostre. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització ni el cablejat elèctric d'alimentació. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a les línies frigorífiques. Connexió a la xarxa elèctrica. Col·locació i fixació del tub entre la unitat interior i el control remot per cable. Estesa de cables entre la unitat interior i el control remot per cable. Connexionat de cables entre la unitat interior i el control remot per cable. Connexió a la xarxa de desguàs. Posada en marxa. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
Total U : | [6 empty] | 2 |  | 1506.95 | 3013.9
9.4.3.4 |  | U | Subministrament i col·locació d'Unitat exterior d'aire condicionat Airstage J-IV, sistema VRF bomba de calor, model AJY054LBLBH "FUJITSU", amb compressor DC Twin Rotary amb tecnologia Inverter i doble ventilador axial amb motor DC amb tecnologia Inverter, nº màxim d'unitats interiors connectables 14, potència frigorífica 15,5 kW (temperatura de bulb humit de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb sec de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb humit de l'aire exterior 35°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 24°C), potència calorífica 15,5 kW (temperatura de bulb humit de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire interior 15°C, temperatura de bulb humit de l'aire exterior 7°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 6°C), EER/COP: 3,71/4,43, alimentació monofàsica (230V/50Hz), consum elèctric en refrigeració/calefacció: 4,18/3,5 kW, cabal d'aire 6900 m³/h, pressió sonora en refrigeració/calefacció: 53/56 dBA, potència sonora en refrigeració/calefacció: 66/69 dBA, amplada 970 mm, profunditat 370 mm, altura 1334 mm, pes 119 kg, diàmetre de connexió de la canonada de líquid 3/8", diàmetre de connexió de la canonada de gas 3/4", refrigerant R-410A, càrrega de refrigerant 5,3 kg, rang de funcionament de temperatura de l'aire exterior en refrigeració des de -5 fins a 46°C, rang de funcionament de temperatura de l'aire exterior en calefacció des de -20 fins a 21°C. Inclús elements antivibratoris de terra. El preu no inclou la canalització ni el cablejat elèctric d'alimentació.
Total U : | [6 empty] | 1 |  | 8341.36 | 8341.36
9.4.3.5 |  | U | Subministrament i col·locació d'Unitat interior d'aire condicionat per dependencies Planta Pis, de casset, sistema VRF, model AUXB007GLEH "FUJITSU", refrigerant R-410A, alimentació monofàsica (230V/50Hz), potència frigorífica 2,2 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C, temperatura de bulb humit de l'aire exterior 24°C), potència calorífica 2,8 kW (temperatura de bulb humit de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire interior 15°C, temperatura de bulb humit de l'aire exterior 7°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 6°C), consum elèctric 25 W, cabal d'aire a velocitat alta/mitja/baixa: 540/460/390 m³/h, pressió sonora a velocitat alta/mitja/baixa: 34/30/27 dBA, amplada 570 mm, profunditat 570 mm, altura 245 mm, pes 15 kg, diàmetre de connexió de la canonada de líquid 6,35 mm, diàmetre de connexió de la canonada de gas 12,7 mm, amb panell de 4 vies, model UTG-UFYE-W, amb acoblament amb presa d'aire exterior, model UTZ-VXAA, amb control remot per cable, model UTY-RNKY. Inclús elements per a suspensió del sostre. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització ni el cablejat elèctric d'alimentació. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a les línies frigorífiques. Connexió a la xarxa elèctrica. Col·locació i fixació del tub entre la unitat interior i el control remot per cable. Estesa de cables entre la unitat interior i el control remot per cable. Connexionat de cables entre la unitat interior i el control remot per cable. Connexió a la xarxa de desguàs. Posada en marxa. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
Total U : | [6 empty] | 2 |  | 1506.95 | 3013.9
9.4.3.6 |  | U | Subministrament i col·locació d'Unitat interior d'aire condicionat, de casset, sistema VRF, model AUXB024GLEH "FUJITSU", refrigerant R-410A, alimentació monofàsica (230V/50Hz), potència frigorífica 7,1 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C, temperatura de bulb humit de l'aire exterior 24°C), potència calorífica 8 kW (temperatura de bulb humit de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire interior 15°C, temperatura de bulb humit de l'aire exterior 7°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 6°C), consum elèctric 84 W, cabal d'aire a velocitat alta/mitja/baixa: 1030/790/560 m³/h, pressió sonora a velocitat alta/mitja/baixa: 50/43/35 dBA, amplada 570 mm, profunditat 570 mm, altura 245 mm, pes 17 kg, diàmetre de connexió de la canonada de líquid 9,52 mm, diàmetre de connexió de la canonada de gas 15,88 mm, amb panell de 4 vies, model UTG-UFYE-W, amb control remot per cable, model UTY-RNKY. Inclús elements per a suspensió del sostre. El preu no inclou la canalització ni el cablejat elèctric d'alimentació.
Total U : | [6 empty] | 1 |  | 1506.95 | 1506.95
9.4.3.7 |  | U | Subministrament i col·locació d'Equip d'aire condicionat per la zona de las sala d'espera i entrada, sistema aire-aire multi-split 2x1, per a gas R-410A, bomba de calor, alimentació monofàsica (230V/50Hz), potència frigorífica nominal 10,0 kW, SEER 7,7 (classe A+), potència calorífica nominal 12,0 kW, SCOP 4,56 (classe A), format per dues unitats interiors de paret, model ASY50 "FUJITSU" amb les següents característiques cadascuna d'elles: dimensions 275x845x180 mm, pes 9 kg, filtre purificador de l'aire i p, i una unitat exterior,model AOY100U "FUJITSU", amb compressor tipus Inverter DC, dimensions 700x892x396 mm, pes 50 kg, diàmetre de connexió de la canonada de gas 3/8", diàmetre de connexió de la canonada de líquid 1/4", amb amortidors de molles, suports i fixacions de les unitats interior i exterior, canonada de desguàs amb sifó, connexió frigorífica entre unitats, connexió elèctrica entre unitats, subjecció i protecció mecànica de les esteses de línies amb ocultació sota canaleta enregistrable en zones vistes. Inclús elements antivibratoris i suports de paret per a recolzament de la unitat exterior. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització ni el cablejat elèctric d'alimentació. Inclou: Replanteig de les unitats. Col·locació i fixació de la unitat interior. Col·locació i fixació de la unitat exterior. Connexió a les línies frigorífiques. Connexió a la xarxa elèctrica. Connexió a la xarxa de desguàs. Posada en marxa. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
Total U : | [6 empty] | 1 |  | 2420.42 | 2420.42
9.4.3.8 |  | U | Subministrament i col·locació de Recuperador de calor aire-aire, per Planta Baixa, cabal d'aire nominal 1000 m³/h, Model UTZ-BD0100C "FUJITSU" dimensions 330x1350x680 mm, pes 85 kg, pressió estàtica d'aire nominal 340 Pa, pressió sonora a 1 m 54 dBA, potència elèctrica nominal 380 W, alimentació monofàsica a 230 V, eficiència de recuperació calorífica en condicions humides 88,8%, potència calorífica recuperada 3,03 kW (temperatura de l'aire exterior -7°C amb humitat relativa del 80% i temperatura ambiente 20°C amb humitat relativa del 55%), eficiència de recuperació calorífica en condicions seques 81,2% (temperatura de l'aire exterior 5°C amb humitat relativa del 80% i temperatura ambiente 25°C), amb bescanviador de plaques d'alumini de flux creuat, ventiladors amb motor de tipus EC d'alta eficiència, bypass amb servomotor per a canvi de mode d'operació de recuperació a free-cooling, estructura desmuntable de doble panell amb aïllament de llana mineral de 25 mm d'espessor, panells exteriors d'acer prepintat i panells interiors d'acer galvanitzat, filtres d'aire classe F7+F8 en l'entrada d'aire exterior, filtre d'aire classe M5 en el retorn d'aire de l'interior, pressòstats diferencials per als filtres, accés als ventiladors i als filtres d'aire a través dels panells d'inspecció, possibilitat d'accés lateral als filtres, control electrònic per a la regulació de la ventilació i de la temperatura, per a la supervisió de l'estat dels filtres d'aire, programació setmanal i gestió de les funcions de desgebrament i antiglaç per a la secció opcional amb bateria d'aigua. Instal·lació en sostre. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
Total U : | [6 empty] | 1 |  | 2692.91 | 2692.91
9.4.3.9 |  | U | Subministrament i col·locació de Recuperador de calor aire-aire, per Planta Pis, cabal d'aire nominal 350 m³/h, Model UTZ-BD035C "FUJITSU" dimensions 330x1350x680 mm, pes 85 kg, pressió estàtica d'aire nominal 340 Pa, pressió sonora a 1 m 54 dBA, potència elèctrica nominal 330 W, alimentació monofàsica a 230 V, eficiència de recuperació calorífica en condicions humides 88,8%, potència calorífica recuperada 3,03 kW (temperatura de l'aire exterior -7°C amb humitat relativa del 80% i temperatura ambiente 20°C amb humitat relativa del 55%), eficiència de recuperació calorífica en condicions seques 81,2% (temperatura de l'aire exterior 5°C amb humitat relativa del 80% i temperatura ambiente 25°C), amb bescanviador de plaques d'alumini de flux creuat, ventiladors amb motor de tipus EC d'alta eficiència, bypass amb servomotor per a canvi de mode d'operació de recuperació a free-cooling, estructura desmuntable de doble panell amb aïllament de llana mineral de 25 mm d'espessor, panells exteriors d'acer prepintat i panells interiors d'acer galvanitzat, filtres d'aire classe F7+F8 en l'entrada d'aire exterior, filtre d'aire classe M5 en el retorn d'aire de l'interior, pressòstats diferencials per als filtres, accés als ventiladors i als filtres d'aire a través dels panells d'inspecció, possibilitat d'accés lateral als filtres, control electrònic per a la regulació de la ventilació i de la temperatura, per a la supervisió de l'estat dels filtres d'aire, programació setmanal i gestió de les funcions de desgebrament i antiglaç per a la secció opcional amb bateria d'aigua. Instal·lació en sostre. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
Total U : | [6 empty] | 1 |  | 2692.91 | 2692.91
9.4.3.10 |  | M | Subministrament i col·locació de Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de coure sense soldadura, de diferents diametres de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 13 mm de diàmetre interior i 20 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada i canonada per a líquid mitjançant tub de coure sense soldadura, de 1/4" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 7 mm de diàmetre interior i 10 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada. Inclou: Replantejament del recorregut de la línia. Encintat dels extrems. Col·locació de l'aïllament. Muntatge i fixació de la línia. Esbocardat. Buidatge per a la seva càrrega. Connexions mitjançant soldadures Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
Total m : | [6 empty] | 38 |  | 37.45 | 1423.1
9.4.3.11 |  | M | Subministrament i col·locació de Xarxa d'evacuació de condensats, col·locada superficialment i fixada al parament, formada per tub flexible de PVC, de 20 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, que connecta la unitat d'aire condicionat amb la xarxa de petita evacuació, el baixant, el col·lector o el caixa sifònica. També material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials col·locats mitjançant unió enganxada amb adhesiu. Inclou: Replanteig. Presentació de tubs, accessoris i peces especials. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
Total m : | [6 empty] | 31 |  | 5.41 | 167.71
9.4.3.12 |  | M | Subministrament i col·locació de connexió elèctrica d'unitat d'aire condicionat format per cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G2,5 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclou: Estesa del cablejat. Connexionat. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
Total m : | [6 empty] | 46 |  | 3.3 | 151.8
9.4.3.13 |  | M | Subministrament i col·locació conducte circular pel sistema de ventilació de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 225 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels suports dels conductes. Muntatge i fixació de conductes. Comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació gràfica de Projecte, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, descomptant les peces especials. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
Total m : | [6 empty] | 58 |  | 13.53 | 784.74
9.4.3.14 |  | M | Subministrament i col·locació de xarxa de conductes flexibles per la connexió amb els equips d'aire acondicionat, constituïda per tub flexible de 100 mm de diàmetre, format per un complex de polièster i alumini amb reforç de filferro tractat contra l'oxidació en forma d'espiral helicoïdal. Inclús cinta d'alumini i elements de fixació amb una separació màxima de 1,50 m. Inclou: Replanteig del recorregut del conducte i de la situació dels elements de subjecció. Presentació de tubs flexibles per a conducció d'aire. Col·locació i fixació de tubs flexibles per a conducció d'aire. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte..
Total m : | [6 empty] | 15 |  | 15.2 | 228
9.4.3.15 |  | U | Subministrament i col·locació de reixeta de retorn, amb retícula fixa d'alumini extrudit i marc perimetral de xapa galvanitzada, anoditzat color natural E6-C-0, de 565x265 mm, preparada per a muntatge directe sobre els perfils suport del fals sostre, muntada en fals sostre i connectada al sistema de ventilació. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
Total U : | [6 empty] | 12 |  | 66.27 | 795.24
Total subcapítol 9.4.3.- Sistema VRF (Mitsubishi Electric): | [9 empty] | 43109.05
Total subcapítol 9.4.- Sistemes de climatització: | [9 empty] | 43109.05
Parcial Nº 9 Instal·lacions : | [9 empty] | 43109.05
-
|  |  |  | Projecte: | AMIDAMENTS OFICINA_PEM
Promotor:
Situació:
|  |  |  | : |  |  |  | V Pressupost
Capítol Nº 17 Seguretat i salut
Nº |  | U | Descripció |  |  |  | Amidament |  | Preu | Import
17.1.- Sistemes de protecció col·lectiva
17.1.20.- Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva
17.1.20.1 |  | Ut | Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball.
Total Ut : | [6 empty] | 1 |  | 1030 | 1030
Total subcapítol 17.1.20.- Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva: | [9 empty] | 1030
Total subcapítol 17.1.- Sistemes de protecció col·lectiva: | [9 empty] | 1030
17.3.- Equips de protecció individual
17.3.9.- Conjunt d'equips de protecció individual
17.3.9.1 |  | Ut | Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball.
Total Ut : | [6 empty] | 1 |  | 1030 | 1030
Total subcapítol 17.3.9.- Conjunt d'equips de protecció individual: | [9 empty] | 1030
Total subcapítol 17.3.- Equips de protecció individual: | [9 empty] | 1030
17.6.- Senyalització provisional d'obres
17.6.7.- Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització provisional d'obres
17.6.7.1 |  | Ut | Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització provisional d'obres, necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball.
Total Ut : | [6 empty] | 1 |  | 103 | 103
Total subcapítol 17.6.7.- Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització provisional d'obres: | [9 empty] | 103
Total subcapítol 17.6.- Senyalització provisional d'obres: | [9 empty] | 103
Parcial Nº 17 Seguretat i salut : | [9 empty] | 2163
-
|  |  |  | Projecte: | AMIDAMENTS OFICINA_PEM
Promotor:
Situació:
|  |  |  | : |  |  |  | V Pressupost
Presupuesto de ejecución material
2 Demolicions | [8 empty] | 2200.86
| 2.7.- Instal·lacions | [7 empty] | 2200.86
| 2.7.2.- Calefacció, climatització i A.C.S. | [7 empty] | 2200.86
9 Instal·lacions | [8 empty] | 43109.05
| 9.4.- Sistemes de climatització | [7 empty] | 43109.05
| 9.4.3.- Sistema VRF (Mitsubishi Electric) | [7 empty] | 43109.05
17 Seguretat i salut | [8 empty] | 2163
| 17.1.- Sistemes de protecció col·lectiva | [7 empty] | 1030
| 17.1.20.- Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva | [7 empty] | 1030
| 17.3.- Equips de protecció individual | [7 empty] | 1030
| 17.3.9.- Conjunt d'equips de protecció individual | [7 empty] | 1030
| 17.6.- Senyalització provisional d'obres | [7 empty] | 103
| 17.6.7.- Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització provisional d'obres | [7 empty] | 103
[6 empty] | Total .........: |  |  | 47472.91
Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de QUARANTA-SET MIL QUATRE-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-U CÈNTIMS.
-