## T-PRES
PRESSUPOST
[5 empty] | Preu | Amidament | Import
|  | Obra | 01 | Pressupost EDA013
|  | Capítol | 01 | TREBALLS PREVIS I ENDERROC
01.01 | 1 |  | m2 | Enderroc de paredó ceràmic de fàbrica revestida, de 10 cm de gruix, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor. El preu inclou el desmuntatge previ de les fulles de la fusteria. | 8.06 | 17.8 | 143.47
01.01 | 2 |  | ut | Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. | 25 | 1 | 25
01.01 | 3 |  | ml | Desmuntatge de biga metàl·lica recolzada, formada per tub de 80x40, de fins a 4 m de longitud mitja, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor. | 15.03 | 12.72 | 191.18
01.01 | 4 |  | m2 | Desmuntatge de plaques de coberta de fibrociment amb amiant, subjecta mecànicament sobre corretja estructural a menys de 20 m d'altura, per empresa qualificada i inscrita en el Registre d'Empreses amb Risc a l'Amiant, en coberta inclinada a una aigua amb un pendent mitjà del 30%, per a una superfície mitjana a desmuntar de fins a 25 m²; amb mitjans i equips adequats, i càrrega mecànica sobre camió. El preu inclou el desmuntatge dels elements de fixació, dels acabats, dels canalons i dels baixants i les mesuraments d'amiant (ambientals i personals). | 170.09 | 5.4 | 918.49
01.01 | 5 |  | m2 | Retirada de gelosia ventilació prefabricada de formigó amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 6.51 | 2.15 | 14
01.01 | 6 |  | Ut | Retirada, desballestament i reciclatge de la planta refredadora existent i resta de materials | 500 | 1 | 500
|  |  | m2 | Demolició de bancada de formigó en massa, de fins a 20 cm d'espessor, amb martell pneumàtic, sense deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor. | 14.35 | 0.6 | 8.61
01.01 | 7 |  | pa | Equips d'elevació / grua, per enretirada d'equips obsolets i col.locació de nous equips | 1314.75 | 1 | 1314.75
01.01 | 8 |  | pa | Servei de retirada i reciclatge d'equp de d'aire acondicionat actual | 190 | 1 | 190
|  |  |  | TOTAL |  |  | 3305.5
[5 empty] | Preu | Amidament | Import
|  | Obra | 01 | Pressupost EDA013
|  | Capítol | 02 | TREBALLS DE PALETERIA
01.02 | 1 |  | m2 | Full de tancament, de 14 cm d'espessor, de fàbrica de maó ceràmic calat (gero), per revestir, 29x14x5 cm, amb junts horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, rebuda amb morter de ciment industrial, color gris, M-5, subministrat a granel. | 39.67 | 1 | 39.67
01.02 | 2 |  | pa | Bancada de suport de maquinària, de formigó armat, formada per formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament des de camió i malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. | 1000 | 1 | 1000
01.02 | 3 |  | m2 | Arrebossat de ciment, a bona vista, aplicat sobre un parament vertical exterior, acabat superficial rugós, amb morter de ciment, tipus GP CSIII W1, armat i reforçat amb malla antiàlcalis inclús en els canvis de material i en els fronts de forjat. | 25.84 | 8.51 | 219.9
01.02 | 4 |  | m2 | Pintura plàstica sobre parament exterior.Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica color a escollir, acabat mat, textura rugosa, la primera mà diluïda amb un 15% d'aigua i la següent diluïda amb un 5% d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,21 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació acrílica reguladora de l'absorció, sobre parament exterior de morter. El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars. | 11.37 | 8.51 | 96.76
01.02 | 5 |  | pa | Ajudes treballs de paleteria per adaptar la estructura de sustentació de la nova bomba de calor, inclou petits treballs necessàris d'impermeabilització de la zona de coberta en les zones afectades pels treballs si fos necessari tant a la zona de la nova bancada com a la bancada existent. | 1475.73 | 1 | 1475.73
|  |  |  | TOTAL |  |  | 2832.06
[5 empty] | Preu | Amidament | Import
|  | Obra | 01 | Pressupost EDA013
|  | Capítol | 03 | TREBALLS D'INTAL.LACIONS
01.03 | 1 |  | Ut | Modificació de les connexions elèctriques del nou equip a la instal.lació existent, inclou protecció i maniobra, canalitzacions, cablejat i accessoris elèctrics | 584.5 | 1 | 584.5
01.03 | 2 |  | Ut | Unitat compacta condensada aire/aigua d'uns 30 Kw fred i 26 Kw calor aproximadament, amb recuperador de calor, compressors multiscroll, vàlvula d'expansió electrònica, motor de velocitat variable, variació del caudal de l'aire, amb controlador electrònic, bus de comunicació intern i solucions de comunicació integrada, amb pantalla tàctil muntada a la pròpia unitat. Clase energética A o B certificada EUROVENT. | 18330 | 1 | 18330
01.03 | 3 |  | m2 | Conductes de distribució d'aire per a climatització, constituida per conductes de chapa galvanitzada aïllada de 1,2 mm d'espesor i juntes transversals amb vaina lliscant tipus bayoneta. Inclou embocadures, derivacions, accesoris de muntatje, elements de fixació i peces especials. | 65 | 33.7 | 2190.5
01.03 | 4 |  | Ut | Antivibrador metàl.lic tipus Silentbloc 2M-500 de doble pletina amb més d'una motlla | 100 | 4 | 400
01.03 | 5 |  | pa | Materials varis per fixacions i conexionats | 35.47 | 1 | 35.47
01.03 | 6 |  | pa | Ajudes per treballs de modificació de les connexions elèctrica del nou equip a l'instal.lació existent | 550 | 1 | 550
|  |  |  | TOTAL |  |  | 22090.47
[5 empty] | Preu | Amidament | Import
|  | Obra | 01 | Pressupost EDA013
|  | Capítol | 04 | SEGURETAT I SALUT
01.04 | 1 |  | pa | Seguretat i Salut en les obres d'execució, d'acord amb la normativa vigent. Inclou totes les mesures de protecció individual i col.lectiva de les obres. | 1693.68 | 1 | 1693.68
|  |  |  | TOTAL |  |  | 1693.68
|  |  |  | IMPORT TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL |  |  | 29921.71
|  |  |  | 13% Despeses Generals |  |  | 3889.82
|  |  |  | 6% Benefici Industrial |  |  | 1795.3
|  |  |  | SUMA Import Total Execució Material + G.G. + B.I. |  |  | 35606.83
|  |  |  | 21 % IVA |  |  | 7477.43
|  |  |  | IMPORT TOTAL PRESSUPOST GENERAL |  |  | 43084.26

## Hoja1
Rendiment tèrmic nominal - Mode refrigeració
Capacidad frigorífica (1) | kW | 28.2
EER (1) |  | 2.97
Clase de eficiència energètica Eurovent. Funcionament a càrrega complerta |  | B
Rendiment tèrmic o nominal - Mode calefacció
Capacitat calorífica (2) | kW | 26
COP (2) |  | 3.49
Clase de eficiència energètica Eurovent. Funcionament a càrrega complerta |  | A
Eficiència estacional
Factor d'eficiència energètica estacional SEER (3) |  | 4.71
Eficiència energètica estacional ƞs,c (4) | % | 180
Coeficient de rendiment estacional SCOP (5) |  | 3.5
Eficiència energètica estacional ƞs,h (6) | % | 137
Calefacció auxiliar
Capacitat calorífica de gas Estàndard/alta | kW | 19/43
Capacitat de la resistència elèctrica Estàndard/alta |  | 18/36
Capacitat de precalentador elèctric Estàndard/alta |  | 18/36
Capacitat de la bateria d'aigua calenta. Entrada d'aire 10ºC / Aigua 90-70ºC |  | 59
Dades de ventilació
Caudal d'aire nominal | m3/h | 5700
Caudal d'aire màxim |  | 6800
Dades acústiques
Potència sonora exterior. Unitat estàndard | dB(A) | 81
Potència sonora de sortida del ventilador interior. Unitat estàndard |  | 80.4
(1) Manera de refrigeració: Segons les condicions EN14511
(2) Manera de calefacció: Segons les condicions nominals EN14511
(3) SEER segons la norma EN14825.
(4) Eficiència energètica de refrigeració de l'espai segons el reglament UE 2016/2281 sobre disseny ecològic
(5) SCOP segons la norma EN 14825 (condicions climàtiques mitjanes).
(6) Eficiència energètica de calefacció d'espais segons el Reglament UE 2016/2281 sobre disseny ecològic