## Pressupost v1
|  | Quantitat | PU suministre | PU muntatge | Preu unitari [€] | Preu total [€] | Pressupost PROJECTE DEFINITIU
DETECCIÓ I ALARMA
UNITATS | Actuacions prèvies
ud | Desmuntatge de central de detecció i alarma existent. Inclou mà d'obra, mitjans i materials auxiliars i repassos estètics: reposició de plaques de fals sostre, pintat i emmasillat i pintat. Inclou gestió de residus. | 1 | 4.62 | 23.04 | 27.66 | 27.66
ud | Subministrament i instal·lació central modular de detecció d'incendis analògica ampliable fins a 32 llaços mitjançant targetes de 2 llaços i caixes dexpansió. No incorpora llaços de detecció. Pantalla tàctil de 10” amb gestió gràfica. 2048 zones, 256 àrees i 1024 grups. Registre històric de 1.000.000 esdeveniments. Programari de configuració i manteniment gratuïts, configuració mitjançant port USB o Ethernet. 2 sortides de sirenes supervisades i 2 sortides de relés lliures de tensió en placa. Eixida auxiliar de 24 V 500 mA. Connectable a xarxa (T-Network) de 64 centrals analògiques mitjançant RS485 o fibra òptica no incloses. Port Ethernet en placa mare per a programació i telemanteniment remot, compatible amb Detnov Cloud i sortida Modbus IP. Cabina metàl·lica. Multilingüe. Certificat CPR EN 54-2 i EN 54-4. Precisa de 2 bateries BTD-1224 no incloses. Dimensions: 533 x 453 x 212 mm. Totalment instal·lada, muntada i provada. Inclou mà d'obra, material auxiliar de muntatge, peces especials. | 1 | 2522.8 | 46.08 | 2568.88 | 2568.88
ud | Subministrament i instal·lació de targeta d´expansió microprocessada de 2 llaços amb capacitat de 500 dispositius. 250 adreces per llaç (detectors, mòduls, sirenes o polsadors). Connectable a les centrals analògiques. Totalment instal·lada, muntada i provada. Inclou mà d'obra, material auxiliar de muntatge i peces especials. | 2 | 413.4 | 11.52 | 424.92 | 849.84
ud | Subministrament i instal·lació de bateria de plom estanca de 12 Vcc 24 A. Totalment instal·lada, muntada i provada. Inclou mà d'obra, material auxiliar de muntatge i peces especials. | 2 | 103 | 11.52 | 114.52 | 229.04
ud | Subministrament i instal·lació de targeta de comunicació per a centrals analògiques. Incorpora port Ethernet, sortida RS485 per a connexió de xarxa (S-Network) de centrals i repetidors, 2 x RS485 per a integracions, sortida RS232 per a impressora sèrie. Permet la instal·lació de la xarxa del sistema en anell o amb bus. Incorpora circuit d´aïllament elèctric entre nodes. Distància màxima entre nodes fins a 1.000 metres. Totalment instal·lada, muntada i provada. Inclou mà d'obra, material auxiliar de muntatge i peces especials. | 1 | 540.6 | 50 | 590.6 | 590.6
ud | P.A. per instal·lació de registres i repassos estètics de tota la instal·lació. Aquesta partida inclou la reposició plaques fals sostre, pintat, emmasillat i els repassos estètics que siguin necessaris. Inclou gestió de residus i mà d'obra. | 8 | 86 | 200 | 286 | 2288
ml | P.A. subministrament cable mànega de 2x1,5mm2, apantallat, trenat i lliure d'halogens i resistent al foc. Amb classificació RZ1-K (AS+) o equivalent. | 500 | 1.95 | - | 1.95 | 975
ml | P.A. subministrament de cable corrugat de 19 mm | 500 | 1.16 | - | 1.16 | 580
ud | P.A. ajuda per mitjans d'elevació, s'inclou els desplaçaments dels vehicles i de les bastides al lloc de treball, els seguros necessaris. | 1 | 950 | - | 950 | 950
| SUBTOTAL Actuacions prèvies |  |  |  |  | 9059.02
Planta Soterrani
ud | Desmuntatge dels dectectors i cablejat existent. S'inclou mà d'obra, mitjans d'elevació i materials auxiliars i repassos estètics: reposició de plaques de fals sostre, pintat i emmasillat. Inclou gestió de residus. | 41 | 4.62 | 7 | 11.62 | 476.42
ud | Subministrament i instal·lació detector òptic de fums amb aïllador incorporat. Detecció analògica amb algoritmes de preprocessament dels senyals captats pels detectors. Ideal per a focs d'evolució lenta amb partícules de foc visibles. Certificats CPR EN 54-7 i EN 54-17. Dimensions: 100 x 40 mm. Inclou mà d'obra, base, zòcol, material auxiliar i mitjans d'elevació. Totalment instal·lat, muntat i provat. | 11 | 48.72 | 23.04 | 71.76 | 789.36
ud | Subministrament i instal·lació detector tèrmic (58ºC, classe A2) amb aïllador incorporat. Detecció analògica amb algoritmes de preprocessament dels senyals captats pels detectors. Certificats CPR EN 54-5 i EN 54-17. Inclou mà d'obra, base, zòcol, material auxiliar i mitjans d'elevació. Totalment instal·lat, muntat i provat. | 22 | 46.5 | 23.04 | 69.54 | 1529.88
ud | Subministrament i instal·lació detector òptic de fums amb aïllador incorporat. Detecció convencionals. Ideal per a focs d'evolució lenta amb partícules de foc visibles. Certificats CPR EN 54-7 i EN 54-17. Inclou mà d'obra, base, zòcol, material auxiliar i mitjans d'elevació. Totalment instal·lat, muntat i provat. | 14 | 23.32 | 23.04 | 46.36 | 649.04
Ud | Desmuntatge dels polsadors i cablejat existents. S'inclou mà d'obra, mitjans d'elevació, materials auxiliars i repassos estètics: reposició de plaques de fals sostre, pintat i emmasillat. Inclou gestió de residus. | 4 | 4.62 | 7 | 11.62 | 46.48
ud | Subministrament i instal·lació polsador d'alarma analògic direccionable, rearmable i aïllador de curtcircuit. Inclou tapa basculant per protecció polsador. Inclou mà d'obra, base, material auxiliar, mitjans d'elevació i repassos estètics. Totalment instal·lat a l'alçada normativa, muntat i provat. | 4 | 63.79 | 23.04 | 86.83 | 347.32
ud | Subministrament i instal·lació sirena amb flaix analògica amb aïllador incorporat per a connexió directa al llaç. Baix consum. 32 tons i 3 volums configurables (Baix, Mitjà, Alt). Potència acústica 76 dBA a 117 dBA, depenent del to seleccionat. Ocupa una adreça al llaç. Color vermell. IP33C. Base alta per a entrada de tub vist. Certificat CPR EN 54-3 i EN 54-17. Dimensions: 100 x 75 mm. Inclou mà d'obra, base, material auxiliar i mitjans d'elevació. Totalment instal·lada, muntada i provada. | 4 | 140 | 23.04 | 163.04 | 652.16
ud | Subministrament i instal·lació mòdul de zona convencional. Inclou mà d'obra, material auxiliar de muntatge i peces especials. Totalment instal·lat, muntat i provat. | 2 | 166.25 | 11.52 | 177.77 | 355.54
ud | Subministrament i instal·lació mòdul monitor per central de detecció. Inclou mà d'obra, material auxiliar de muntatge i peces especials. Totalment instal·lat, muntat i provat. | 1 | 57.2 | 11.52 | 68.72 | 68.72
ud | Subministrament i instal·lació mòdul control per central de detecció. Inclou mà d'obra, material auxiliar de muntatge i peces especials. Totalment instal·lat, muntat i provat. | 1 | 63.2 | 11.52 | 74.72 | 74.72
ud | Ud. de preu punt per a la instal lació d'element de detecció (Detector, pulsador o sirena) sota tub de metàl·lic de diàmetre de 25 mm i accessoris, connectat mitjantçant cable mànega de 2x1,5 mm2, apantallat, armat, trenat, lliure d’halogens i resistent al foc. Inclou cablejat, tub metàl·lic, safata per conduir cablejat per dins del fals sostre, mà d'obra, mitjans d'elevació, material auxiliar, peces especials i gestió de residus. | 55 | 53.84 | 23.04 | 76.88 | 4228.4
| SUBTOTAL Planta Soterrani |  |  |  |  | 9218.04
Planta Baixa
ud | Desmuntatge dels dectectors i cablejat existent. S'inclou mà d'obra, mitjans d'elevació i materials auxiliars i repassos estètics: reposició de plaques de fals sostre, pintat i emmasillat. Inclou gestió de residus. | 58 | 4.62 | 7 | 11.62 | 673.96
ud | Subministrament i instal·lació detector òptic de fums amb aïllador incorporat. Detecció analògica amb algoritmes de preprocessament dels senyals captats pels detectors. Ideal per a focs d'evolució lenta amb partícules de foc visibles. Certificats CPR EN 54-7 i EN 54-17. Dimensions: 100 x 40 mm. Inclou mà d'obra, base, zòcol, material auxiliar i mitjans d'elevació. Totalment instal·lat, muntat i provat. | 68 | 48.72 | 23.04 | 71.76 | 4879.68
| Subministrament i instal·lació detector tèrmic d'alta temperatura (78ºC, classe C) amb aïllador incorporat. Detecció analògica amb algoritmes de preprocessament dels senyals captats pels detectors. Certificats CPR EN 54-5 i EN 54-17. Inclou mà d'obra, base, zòcol, material auxiliar i mitjans d'elevació. Totalment instal·lat, muntat i provat. | 3 | 46.5 | 23.04 | 69.54 | 208.62
ud | Desmuntatge dels polsadors i cablejat existents. S'inclou mà d'obra, mitjans d'elevació, materials auxiliars i repassos estètics: reposició de plaques de fals sostre, pintat i emmasillat. Inclou gestió de residus. | 16 | 4.62 | 7 | 11.62 | 185.92
ud | Subministrament i instal·lació polsador d'alarma analògic direccionable, rearmable i aïllador de curtcircuit. Inclou tapa basculant per protecció polsador. Inclou mà d'obra, base, material auxiliar, mitjans d'elevació i repassos estètics. Totalment instal·lat a l'alçada normativa, muntat i provat. | 10 | 63.79 | 23.04 | 86.83 | 868.3
ud | Subministrament i instal·lació sirena amb flaix analògica amb aïllador incorporat per a connexió directa al llaç. Baix consum. 32 tons i 3 volums configurables (Baix, Mitjà, Alt). Potència acústica 76 dBA a 117 dBA, depenent del to seleccionat. Ocupa una adreça al llaç. Color vermell. IP33C. Base alta per a entrada de tub vist. Certificat CPR EN 54-3 i EN 54-17. Dimensions: 100 x 75 mm. Inclou mà d'obra, base, material auxiliar i mitjans d'elevació. Totalment instal·lada, muntada i provada. | 10 | 140 | 23.04 | 163.04 | 1630.4
ud | Subministrament i instal·lació mòdul monitor per central de detecció. Inclou mà d'obra, material auxiliar de muntatge i peces especials. Totalment instal·lat, muntat i provat. | 1 | 57.2 | 11.52 | 68.72 | 68.72
ud | Subministrament i instal·lació mòdul control per central de detecció. Inclou mà d'obra, material auxiliar de muntatge i peces especials. Totalment instal·lat, muntat i provat. | 1 | 63.2 | 11.52 | 74.72 | 74.72
ud | Ud. de preu punt per a la instal lació d'element de detecció (Detector, pulsador o sirena) sota tub de metàl·lic de diàmetre de 25 mm i accessoris, connectat mitjantçant cable mànega de 2x1,5 mm2, apantallat, armat, trenat, lliure d’halogens i resistent al foc. Inclou cablejat, tub metàl·lic, safata per conduir cablejat per dins del fals sostre, mà d'obra, mitjans d'elevació, material auxiliar, peces especials i gestió de residus. | 91 | 53.84 | 23.04 | 76.88 | 6996.08
| SUBTOTAL Planta Baixa |  |  |  |  | 15586.4
Planta Primera
ud | Desmuntatge dels dectectors i cablejat existent. S'inclou mà d'obra, mitjans d'elevació i materials auxiliars i repassos estètics: reposició de plaques de fals sostre, pintat i emmasillat. Inclou gestió de residus. | 59 | 4.62 | 7 | 11.62 | 685.58
ud | Subministrament i instal·lació detector òptic de fums amb aïllador incorporat. Detecció analògica amb algoritmes de preprocessament dels senyals captats pels detectors. Ideal per a focs d'evolució lenta amb partícules de foc visibles. Certificats CPR EN 54-7 i EN 54-17. Dimensions: 100 x 40 mm Inclou mà d'obra, base, zòcol i material auxiliar. | 61 | 48.72 | 23.04 | 71.76 | 4377.36
ud | Subministrament i instal·lació detector lineal de fum motoritzat de raigs infrarojos amb abast de 70 metres ampliable fins a 140 o 160 metres mitjançant kits dʻampliació. Configuració i manteniment mitjançant App. IP65 per a ús en exterior o en condicions ambientals extremes. Alimentació a 24Vcc. Certificat CPR EN 54-12. Dimensions: 180 x 155 x 137 mm. Inclou font d'alimentació certificada EN 54-4 i EN 12101, dos bateries de plom de 12 Vcc i 7,2 A. | 2 | 899.78 | 23.04 | 922.82 | 1845.64
ud | Subministrament i instal·lació mòdul monitor analògic amb aïllador incorporat de 2 zones convencionals, permet la connexió de fins a 20 detectors convencionals i/o 32 polsadors convencionals per zona. Discrimina entre alarma de detector i polsador. Discrimina l'avaria per tall o per curtcircuit de la zona. Ocupa dues adreces de llaç. Precisa alimentació auxiliar de 24 Vcc. Inclou indicadors d'estat leds. Connexionat mitjançant regletes extraïbles de fins a 2,5mm2 de secció. Possibilitat de ser instal·lat al carril DIN o muntatge pla a paret en caixa. Consum menor de 300μA en repòs. Color vermell. Dimensions 100 x 82 x 23 mm. Certificat CPR EN54-18 i EN54-17. Inclou caixa per instal·lació del modul. | 1 | 120.87 | 11.52 | 132.39 | 132.39
ud | Subministrament i instal·lació mòdul analògic monitor amb aïllador incorporat. Disposa d´una entrada tècnica supervisada per a la senyalització d´estat d´equips que proporcionen un contacte NC o NA. Ocupa una adreça al llaç. Alimentació directa des del llaç. Inclou indicador d'estat led. Connexionat mitjançant regletes extraïbles de fins a 2,5mm2 de secció. Possibilitat de ser instal·lat al carril DIN o muntatge pla a paret en caixa. Consum menor de 300μA en repòs. Color vermell. Dimensions 100 x 82 x 23 mm. Certificat CPR EN54-18 i EN54-17. Inclou caixa per instal·lació del modul. | 1 | 60.4 | 11.52 | 71.92 | 71.92
Ud | Desmuntatge dels polsadors i cablejat existents. S'inclou mà d'obra, mitjans d'elevació, materials auxiliars i repassos estètics: reposició de plaques de fals sostre, pintat i emmasillat. Inclou gestió de residus. | 14 | 4.62 | 7 | 11.62 | 162.68
ud | Subministrament i instal·lació polsador d'alarma analògic direccionable, rearmable i aïllador de curtcircuit. Inclou tapa basculant per protecció polsador. Inclou mà d'obra, base, material auxiliar, mitjans d'elevació i repassos estètics. Totalment instal·lat a l'alçada normativa, muntat i provat. | 6 | 63.79 | 23.04 | 86.83 | 520.98
ud | Subministrament i instal·lació sirena amb flaix analògica amb aïllador incorporat per a connexió directa al llaç. Baix consum. 32 tons i 3 volums configurables (Baix, Mitjà, Alt). Potència acústica 76 dBA a 117 dBA, depenent del to seleccionat. Ocupa una adreça al llaç. Color vermell. IP33C. Base alta per a entrada de tub vist. Certificat CPR EN 54-3 i EN 54-17. Dimensions: 100 x 75 mm. Inclou mà d'obra, base, material auxiliar i mitjans d'elevació. Totalment instal·lada, muntada i provada. | 5 | 140 | 23.04 | 163.04 | 815.2
ud | Subministrament i instal·lació mòdul monitor per central de detecció. Inclou mà d'obra, material auxiliar de muntatge i peces especials. Totalment instal·lat, muntat i provat. | 1 | 57.2 | 11.52 | 68.72 | 68.72
ud | Subministrament i instal·lació mòdul control per central de detecció. Inclou mà d'obra, material auxiliar de muntatge i peces especials. Totalment instal·lat, muntat i provat. | 1 | 63.2 | 11.52 | 74.72 | 74.72
ud | Ud. de preu punt per a la instal lació d'element de detecció (Detector, pulsador o sirena) sota tub de metàl·lic de diàmetre de 25 mm i accessoris, connectat mitjantçant cable mànega de 2x1,5 mm2, apantallat, armat, trenat, lliure d’halogens i resistent al foc. Inclou cablejat, tub metàl·lic, safata per conduir cablejat per dins del fals sostre, mà d'obra, mitjans d'elevació, material auxiliar, peces especials i gestió de residus. | 74 | 53.84 | 23.04 | 76.88 | 5689.12
| SUBTOTAL Planta Primera |  |  |  |  | 14444.31
TOTAL DETECCIÓ I ALARMA |  | 48307.77
SENYALITZACIÓ
Planta Soterrani
ud | Suministrament i muntatge de placa de senyalització de recorreguts d'emergència, segons normativa visió 20m a una cara, instal·lada a parament vertical. Classe A. Inclou repassos estètics, mitjans d'elevació i gestió de residus. | 8 | 10.8 | 4 | 14.8 | 118.4
ud | Suministrament i muntatge de placa de senyalització de sortides d’emergència, segons normativa visió 20m a una cara, instal·lada a parament vertical. Classe A. Inclou repassos estètics, mitjans d'elevació i gestió de residus. | 6 | 10.8 | 4 | 14.8 | 88.8
ud | Suministrament i muntatge de placa de senyalització de polsador d'alarma, segons normativa visió 20m a una cara, instal·lada a parament vertical. Classe A. Inclou repassos estètics, mitjans d'elevació i gestió de residus. | 4 | 10.8 | 4 | 14.8 | 59.2
ud | Suministrament i muntatge de placa de senyalització de boca d'incendi equipada, segons normativa visió 20m a una cara, instal·lada a parament vertical. Classe A. Inclou repassos estètics, mitjans d'elevació i gestió de residus. | 5 | 10.8 | 4 | 14.8 | 74
ud | Suministrament i muntatge de placa de senyalització de sirena, visió 20m una cara, instal·lada a la porta sobre el mecanisme. Classe A. Inclou repassos estètics, mitjans d'elevació i gestió de residus. | 4 | 10.8 | 4 | 14.8 | 59.2
| SUBTOTAL Planta Soterrani |  |  |  |  | 399.6
Planta Baixa
ud | Suministrament i muntatge de placa de senyalització de recorreguts d'emergència, segons normativa visió 20m a una cara, instal·lada a parament vertical. Classe A. Inclou repassos estètics, mitjans d'elevació i gestió de residus. | 16 | 10.8 | 4 | 14.8 | 236.8
ud | Suministrament i muntatge de placa de senyalització de sortides d’emergència, segons normativa visió 20m a una cara, instal·lada a parament vertical. Classe A. Inclou repassos estètics, mitjans d'elevació i gestió de residus. | 16 | 10.8 | 4 | 14.8 | 236.8
ud | Suministrament i muntatge de placa de senyalització de polsador d'alarma, segons normativa visió 20m a una cara, instal·lada a parament vertical. Classe A. Inclou material auxiliar de muntatge, peces especials, repassos estètics, mitjans d'elevació i gestió de residus | 9 | 10.8 | 4 | 14.8 | 133.2
ud | Suministrament i muntatge de placa de senyalització de boca d'incendi equipada, segons normativa visió 20m a una cara, instal·lada a parament vertical. Classe A. Inclou material auxiliar de muntatge, peces especials, repassos estètics, mitjans d'elevació i gestió de residus. | 6 | 10.8 | 4 | 14.8 | 88.8
ud | Suministrament i muntatge de placa de senyalització de sirena, visió 20m una cara, instal·lada a la porta sobre el mecanisme. Classe A. Inclou material auxiliar de muntatge, peces especials, repassos estètics, mitjans d'elevació i gestió de residus. | 9 | 10.8 | 4 | 14.8 | 133.2
| SUBTOTAL Planta Baixa |  |  |  |  | 828.8
Planta Primera
ud | Suministrament i muntatge de placa de senyalització de recorreguts d'emergència, segons normativa visió 20m a una cara, instal·lada a parament vertical. Classe A. Inclou repassos estètics, mitjans d'elevació i gestió de residus. | 15 | 10.8 | 4 | 14.8 | 222
ud | Suministrament i muntatge de placa de senyalització de sortides d’emergència, segons normativa visió 20m a una cara, instal·lada a parament vertical. Classe A. Inclou repassos estètics, mitjans d'elevació i gestió de residus. | 8 | 10.8 | 4 | 14.8 | 118.4
ud | Suministrament i muntatge de placa de senyalització de polsador d'alarma, segons normativa visió 20m a una cara, instal·lada a parament vertical. Classe A. Inclou material auxiliar de muntatge, peces especials, repassos estètics, mitjans d'elevació i gestió de residus. | 6 | 10.8 | 4 | 14.8 | 88.8
ud | Suministrament i muntatge de placa de senyalització de boca d'incendi equipada, segons normativa visió 20m a una cara, instal·lada a parament vertical. Classe A. Inclou material auxiliar de muntatge, peces especials, repassos estètics, mitjans d'elevació i gestió de residus. | 5 | 10.8 | 4 | 14.8 | 74
ud | Suministrament i muntatge de placa de senyalització de sirena, visió 20m una cara, instal·lada a la porta sobre el mecanisme. Classe A.Inclou material auxiliar de muntatge, peces especials, repassos estètics, mitjans d'elevació i gestió de residus. | 5 | 10.8 | 4 | 14.8 | 74
| SUBTOTAL Planta Primera |  |  |  |  | 577.2
Planta Coberta
ud | Suministrament i muntatge de placa de senyalització de recorreguts d'emergència, segons normativa visió 20m a una cara, instal·lada a parament vertical. Classe A. Inclou repassos estètics, mitjans d'elevació i gestió de residus. | 1 | 10.8 | 4 | 14.8 | 14.8
ud | Suministrament i muntatge de placa de senyalització de sortides d’emergència, segons normativa visió 20m a una cara, instal·lada a parament vertical. Classe A. Inclou repassos estètics, mitjans d'elevació i gestió de residus. | 1 | 10.8 | 4 | 14.8 | 14.8
ud | Suministrament i muntatge de placa de senyalització de polsador d'alarma, segons normativa visió 20m a una cara, instal·lada a parament vertical. Classe A. Inclou material auxiliar de muntatge, peces especials, repassos estètics, mitjans d'elevació i gestió de residus. | 0 | 10.8 | 4 | 14.8 | 0
ud | Suministrament i muntatge de placa de senyalització de boca d'incendi equipada, segons normativa visió 20m a una cara, instal·lada a parament vertical. Classe A. Inclou material auxiliar de muntatge, peces especials, repassos estètics, mitjans d'elevació i gestió de residus. | 1 | 10.8 | 4 | 14.8 | 14.8
| SUBTOTAL Planta Coberta |  |  |  |  | 44.4
| TOTAL SENYALITZACIÓ | 1850
SEGURETAT I SALUT
ud | Conjunt d'equips de protecció personal, sistemes de protecció col·lectiva, Abalisament i retolació temporal d'obres, instal·lacions d'higiene temporal i de benestar i medicina preventiva i primers auxilis, necessaris per al compliment normativa de seguretat i salut en el treball. Fins i tot manteniment en condicions segures durant tot el període de temps necessari, reparar o reposició i transport a l'emmagatzematge o lloc de mudances de contenidors. | 1 | 800 | 150 | 950 | 950
TOTAL SEGURETAT I SALUT |  | 950
PROGRAMACIÓ
ud | P.A. Programació d'equips i integració en sistema de control comunicació amb el Centre d'Alarmes de Sabadell. Totalment instal·lat, muntada i provada. Inclou llicència del programa corresponent. | 1 | 850 | - | 1200 | 1200
TOTAL PROGRAMACIÓ |  | 1200
PROVES INSTAL·LACIÓ I RECEPCIÓ
ud | Realització de proves finals i Verificació de les mateixes davant la Direcció Facultativa mitjançant l'emissió d'Informe corresponent per part de la Instal·ladora. | 1 | 500 | - | 500 | 500
S'emetrà un joc complet de documentació corresponent a les proves realitzades degudament Datades, Signades, i segellades per l'Instal·lador de PCI habilitat, INDEPENDENTMENT de les Realitzades per part de l'organisme de control autoritzat (OCA). Totes les Proves de Mesures seran executades davant la Direcció Facultativa, previ acord de dates per a la seva execució.
ud | Cursos de formació al personal dels tres torns de 2h de durada | 3 | 300 | - | 300 | 900
TOTAL PROVES D'INSTAL·LACIÓ I RECEPCIÓ |  | 1400
|  | TOTAL PEM (€) |  |  |  | 53707.77
|  | DESPESES GENERALS |  |  | 13% | 6982.0101
|  | Benefici industrial |  |  | 6% | 3222.4662
|  | PEC (€) |  |  |  | 63912.2463
|  | IVA |  |  | 21% | 13421.5717
|  | PRESSUPOST TOTAL (€) |  |  |  | 77333.818
DOCUMENTACIÓ I TRAMITACIÓ INCLOSA EN EL PREU
Entrega certificats d'instal·lació, certificats del material, assajos de laboratori, registre d'empresa instal·ladora en instal·lacions de PCI, i contracta de manteniment de la instal·lació.
Projecte tècnic de legalització de les instal·lacions de protecció contra incendis indicades i de la instal·lació elèctrica, ja siguin de caràcter provisional i / o definitiva. Inclou tots els tràmits administratius davant els organismes oficials, els visats de projectes en el col·legi oficial corresponent, presentació en l'organisme oficial, i seguiment fins a bon fi dels expedients, fins i tot l'abonament de les taxes corresponents.
S'hauran de complir tots els requisits que inclou el CTE i altres normatives que regulen els treballs d'aquest capítol, respecte a la documentació, identificació, idoneïtat dels diferents elements pel tipus d'ús i lloc (classificació a el foc, sol·licituds mecàniques, i dimensionats mínims, etc.), la compatibilitat entre els materials, l'emmagatzematge en obra, la resolució de les diferents trobades i juntes, el procés d'execució, l'homologació dels operaris per a la realització de treballs específics, les comprovacions finals i les toleràncies admissibles de les diferents partides. Així com els manuals de manteniment i conservació dels elements de les instal·lacions.
Queden inclosos en el cost de el capítol, si no s'esmenta el contrari en partides específiques, els següents conceptes amb caràcter enunciatiu i no limitatiu:
TOTS els ajuts i treballs auxiliars d'obra que s'han de realitzar en obra, consistents en:
- Descàrrega de material vertical i horitzontal fins al lloc de treball.
- Obertura i tapat de rozaszanjas, buits, suports, etc ... i la seva posterior tapat, i segellat.
- Realització, tapat i segellat, de forats per encastament d'elements.
- Col·locació de passamurs.
- Fixació de suports.
- Construcció de bancades.
- Construcció i rebut de caixes per a elements encastats.
- Obertura de forats en falsos sostres.
- Càrrega, descàrrega i elevació de materials.
- Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions. fins i tot collarins intumescents, comportes tallafocs, saquets intumescents, etc.
- Rebuts, neteja, acabaments i mitjans auxiliars.
- Neteja final i retirada de runes.
- En general, tot allò necessari per al muntatge de la instal·lació.
- Tots els mitjans auxiliars per a l'execució dels treballs seran per compte de l'industrial, incloses les bastides si fossin necessaries.
- Pintat de tots els tubs d'instal·lacions que quedin vistos en façana o a l'interior de l'edifici (soterranis, locals, oficines, habitatges ...), amb pintura de color especial en casos d'instal·lacions de gas i la resta seguint instruccions de la direcció facultativa.
Comprèn tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la unitat completa, totalment instal·lada, provada i en perfecte estat de funcionament, segons documents de projecte, indicacions de la D.F. i Normativa Vigent.
Serà per compte de l'industrial la realització de les proves de funcionament en el 100% de les diferents instal·lacions. Aquestes proves s'han de fer un cop finalitzats els treballs i, haurà d'estar present l'organisme de control de garantia decennal contractat per la propietat, en les proves que aquest cregui necessari; pel que serà necessària el lliurament de el protocol i pla de proves amb temps suficient.
Aquest capítol inclou, la instal·lació completa de protecció contra incendis completament acabada segons projecte tècnic d'instal·lacions format per documentació gràfica, memòries i plecs de condicions. Incloent realització de segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions. Fins i tot collarins intumescents, comportes tallafocs, saquets intumescents, etc. Col·locació de suports i en general tots els elements per deixar la instal·lació totalment acabada. Inclús transport de la maquinària fins a l'obra, proves i certificats dels aparells i de la instal·lació. Es tindrà en compte el compliment el reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis i l'ordenança municipal corresponent. Inclou la legalització de les instal·lacions en indústria.
S'ha de tenir en compte l'obligatorietat de:
- Homolgació i certificació de tots els materials.
- Instruccions d'ús i garanties.
- Realització i lliurament de protocols de proves de la instal·lació segons normativa aplicable.
- Certificats d'instal·lació.
- Posada en funcionament de la mateixa, així com formació de dossier amb manuals d'utilització, garanties, manteniment bàsic de la instal·lació.
- Replanteig i Planols asbuilt en autocad
Normativa d'obligat compliment:
- L'específica per a cada un dels materials utilitzats en el projecte
- DB SI Seguretat en cas d'incendi. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Part II. Document bàsic SI.
- Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.
- DB SUA Seguretat d'utilització i accessibilitat. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Document bàsic SUA.
- DB HE Estalvi d'energia. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Part II. Document Bàsic HE.
- Execució:. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Part II. Document Bàsic HS.
- Disposicions d'aplicació de la Directiva d'Parlament Europeu i de Consell, 97/23 / CE, relativa als equips de pressió i es modifica el Reial Decret 1244/1979, de 4 d'abril, que va aprovar el Reglament d'aparells a pressió.
- Classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de resistència enfront de foc. Reial Decret 312/2005, de 18 de març, de l'Ministeri de la Presidència. "
Neteja i retirada de residus fins a gestor autoritzat

## Amidaments v1
|  | Quantitat | PU suministre | PU muntatge | Preu unitari [€] | Preu total [€]
DETECCIÓ I ALARMA
UNITATS | Actuacions prèvies | [5 empty] | Pressupost PROJECTE DEFINITIU
ud | Desmuntatge de central de detecció i alarma existent. Inclou mà d'obra, mitjans i materials auxiliars i repassos estètics: reposició de plaques de fals sostre, pintat i emmasillat i pintat. Inclou gestió de residus. | 1 | 4.62 | 23.04 | 27.66 | 27.66
ud | Subministrament i instal·lació central modular de detecció d'incendis analògica ampliable fins a 32 llaços mitjançant targetes de 2 llaços i caixes dexpansió. No incorpora llaços de detecció. Pantalla tàctil de 10” amb gestió gràfica. 2048 zones, 256 àrees i 1024 grups. Registre històric de 1.000.000 esdeveniments. Programari de configuració i manteniment gratuïts, configuració mitjançant port USB o Ethernet. 2 sortides de sirenes supervisades i 2 sortides de relés lliures de tensió en placa. Eixida auxiliar de 24 V 500 mA. Connectable a xarxa (T-Network) de 64 centrals analògiques mitjançant RS485 o fibra òptica no incloses. Port Ethernet en placa mare per a programació i telemanteniment remot, compatible amb Detnov Cloud i sortida Modbus IP. Cabina metàl·lica. Multilingüe. Certificat CPR EN 54-2 i EN 54-4. Precisa de 2 bateries BTD-1224 no incloses. Dimensions: 533 x 453 x 212 mm. Totalment instal·lada, muntada i provada. Inclou mà d'obra, material auxiliar de muntatge, peces especials. | 1 | 2522.8 | 46.08 | 2568.88 | 2568.88
ud | Subministrament i instal·lació de targeta d´expansió microprocessada de 2 llaços amb capacitat de 500 dispositius. 250 adreces per llaç (detectors, mòduls, sirenes o polsadors). Connectable a les centrals analògiques. Totalment instal·lada, muntada i provada. Inclou mà d'obra, material auxiliar de muntatge i peces especials. | 2 | 413.4 | 11.52 | 424.92 | 849.84
ud | Subministrament i instal·lació de bateria de plom estanca de 12 Vcc 24 A. Totalment instal·lada, muntada i provada. Inclou mà d'obra, material auxiliar de muntatge i peces especials. | 2 | 103 | 11.52 | 114.52 | 229.04
ud | Subministrament i instal·lació de targeta de comunicació per a centrals analògiques. Incorpora port Ethernet, sortida RS485 per a connexió de xarxa (S-Network) de centrals i repetidors, 2 x RS485 per a integracions, sortida RS232 per a impressora sèrie. Permet la instal·lació de la xarxa del sistema en anell o amb bus. Incorpora circuit d´aïllament elèctric entre nodes. Distància màxima entre nodes fins a 1.000 metres. Totalment instal·lada, muntada i provada. Inclou mà d'obra, material auxiliar de muntatge i peces especials. | 1 | 540.6 | 50 | 590.6 | 590.6
ud | P.A. per instal·lació de registres i repassos estètics de tota la instal·lació. Aquesta partida inclou la reposició plaques fals sostre, pintat, emmasillat i els repassos estètics que siguin necessaris. Inclou gestió de residus i mà d'obra. | 8 | 86 | 200 | 286 | 2288
ml | P.A. subministrament cable mànega de 2x1,5mm2, apantallat, trenat i lliure d'halogens i resistent al foc. Amb classificació RZ1-K (AS+) o equivalent. | 500 | 1.95 | - | 1.95 | 975
ml | P.A. subministrament de cable corrugat de 19 mm | 500 | 1.16 | - | 1.16 | 580
ud | P.A. ajuda per mitjans d'elevació, s'inclou els desplaçaments dels vehicles i de les bastides al lloc de treball, els seguros necessaris. | 1 | 950 | - | 950 | 950
Planta Soterrani
ud | Desmuntatge dels dectectors i cablejat existent. S'inclou mà d'obra, mitjans d'elevació i materials auxiliars i repassos estètics: reposició de plaques de fals sostre, pintat i emmasillat. Inclou gestió de residus. | 41 | 4.62 | 7 | 11.62 | 476.42
ud | Subministrament i instal·lació detector òptic de fums amb aïllador incorporat. Detecció analògica amb algoritmes de preprocessament dels senyals captats pels detectors. Ideal per a focs d'evolució lenta amb partícules de foc visibles. Certificats CPR EN 54-7 i EN 54-17. Dimensions: 100 x 40 mm. Inclou mà d'obra, base, zòcol, material auxiliar i mitjans d'elevació. Totalment instal·lat, muntat i provat. | 11 | 48.72 | 23.04 | 71.76 | 789.36
ud | Subministrament i instal·lació detector tèrmic (58ºC, classe A2) amb aïllador incorporat. Detecció analògica amb algoritmes de preprocessament dels senyals captats pels detectors. Certificats CPR EN 54-5 i EN 54-17. Inclou mà d'obra, base, zòcol, material auxiliar i mitjans d'elevació. Totalment instal·lat, muntat i provat. | 22 | 46.5 | 23.04 | 69.54 | 1529.88
ud | Subministrament i instal·lació detector òptic de fums amb aïllador incorporat. Detecció convencionals. Ideal per a focs d'evolució lenta amb partícules de foc visibles. Certificats CPR EN 54-7 i EN 54-17. Inclou mà d'obra, base, zòcol, material auxiliar i mitjans d'elevació. Totalment instal·lat, muntat i provat. | 14 | 23.32 | 23.04 | 46.36 | 649.04
Ud | Desmuntatge dels polsadors i cablejat existents. S'inclou mà d'obra, mitjans d'elevació, materials auxiliars i repassos estètics: reposició de plaques de fals sostre, pintat i emmasillat. Inclou gestió de residus. | 4 | 4.62 | 7 | 11.62 | 46.48
ud | Subministrament i instal·lació polsador d'alarma analògic direccionable, rearmable i aïllador de curtcircuit. Inclou tapa basculant per protecció polsador. Inclou mà d'obra, base, material auxiliar, mitjans d'elevació i repassos estètics. Totalment instal·lat a l'alçada normativa, muntat i provat. | 4 | 63.79 | 23.04 | 86.83 | 347.32
ud | Subministrament i instal·lació sirena amb flaix analògica amb aïllador incorporat per a connexió directa al llaç. Baix consum. 32 tons i 3 volums configurables (Baix, Mitjà, Alt). Potència acústica 76 dBA a 117 dBA, depenent del to seleccionat. Ocupa una adreça al llaç. Color vermell. IP33C. Base alta per a entrada de tub vist. Certificat CPR EN 54-3 i EN 54-17. Dimensions: 100 x 75 mm. Inclou mà d'obra, base, material auxiliar i mitjans d'elevació. Totalment instal·lada, muntada i provada. | 4 | 140 | 23.04 | 163.04 | 652.16
ud | Subministrament i instal·lació mòdul de zona convencional. Inclou mà d'obra, material auxiliar de muntatge i peces especials. Totalment instal·lat, muntat i provat. | 2 | 166.25 | 11.52 | 177.77 | 355.54
ud | Subministrament i instal·lació mòdul monitor per central de detecció. Inclou mà d'obra, material auxiliar de muntatge i peces especials. Totalment instal·lat, muntat i provat. | 1 | 57.2 | 11.52 | 68.72 | 68.72
ud | Subministrament i instal·lació mòdul control per central de detecció. Inclou mà d'obra, material auxiliar de muntatge i peces especials. Totalment instal·lat, muntat i provat. | 1 | 63.2 | 11.52 | 74.72 | 74.72
ud | Ud. de preu punt per a la instal lació d'element de detecció (Detector, pulsador o sirena) sota tub de metàl·lic de diàmetre de 25 mm i accessoris, connectat mitjantçant cable mànega de 2x1,5 mm2, apantallat, armat, trenat, lliure d’halogens i resistent al foc. Inclou cablejat, tub metàl·lic, safata per conduir cablejat per dins del fals sostre, mà d'obra, mitjans d'elevació, material auxiliar, peces especials i gestió de residus. | 55 | 53.84 | 23.04 | 76.88 | 4228.4
Planta Baixa
ud | Desmuntatge dels dectectors i cablejat existent. S'inclou mà d'obra, mitjans d'elevació i materials auxiliars i repassos estètics: reposició de plaques de fals sostre, pintat i emmasillat. Inclou gestió de residus. | 58 | 4.62 | 7 | 11.62 | 673.96
ud | Subministrament i instal·lació detector òptic de fums amb aïllador incorporat. Detecció analògica amb algoritmes de preprocessament dels senyals captats pels detectors. Ideal per a focs d'evolució lenta amb partícules de foc visibles. Certificats CPR EN 54-7 i EN 54-17. Dimensions: 100 x 40 mm. Inclou mà d'obra, base, zòcol, material auxiliar i mitjans d'elevació. Totalment instal·lat, muntat i provat. | 68 | 48.72 | 23.04 | 71.76 | 4879.68
| Subministrament i instal·lació detector tèrmic d'alta temperatura (78ºC, classe C) amb aïllador incorporat. Detecció analògica amb algoritmes de preprocessament dels senyals captats pels detectors. Certificats CPR EN 54-5 i EN 54-17. Inclou mà d'obra, base, zòcol, material auxiliar i mitjans d'elevació. Totalment instal·lat, muntat i provat. | 3 | 46.5 | 23.04 | 69.54 | 208.62
ud | Desmuntatge dels polsadors i cablejat existents. S'inclou mà d'obra, mitjans d'elevació, materials auxiliars i repassos estètics: reposició de plaques de fals sostre, pintat i emmasillat. Inclou gestió de residus. | 16 | 4.62 | 7 | 11.62 | 185.92
ud | Subministrament i instal·lació polsador d'alarma analògic direccionable, rearmable i aïllador de curtcircuit. Inclou tapa basculant per protecció polsador. Inclou mà d'obra, base, material auxiliar, mitjans d'elevació i repassos estètics. Totalment instal·lat a l'alçada normativa, muntat i provat. | 10 | 63.79 | 23.04 | 86.83 | 868.3
ud | Subministrament i instal·lació sirena amb flaix analògica amb aïllador incorporat per a connexió directa al llaç. Baix consum. 32 tons i 3 volums configurables (Baix, Mitjà, Alt). Potència acústica 76 dBA a 117 dBA, depenent del to seleccionat. Ocupa una adreça al llaç. Color vermell. IP33C. Base alta per a entrada de tub vist. Certificat CPR EN 54-3 i EN 54-17. Dimensions: 100 x 75 mm. Inclou mà d'obra, base, material auxiliar i mitjans d'elevació. Totalment instal·lada, muntada i provada. | 10 | 140 | 23.04 | 163.04 | 1630.4
ud | Subministrament i instal·lació mòdul monitor per central de detecció. Inclou mà d'obra, material auxiliar de muntatge i peces especials. Totalment instal·lat, muntat i provat. | 1 | 57.2 | 11.52 | 68.72 | 68.72
ud | Subministrament i instal·lació mòdul control per central de detecció. Inclou mà d'obra, material auxiliar de muntatge i peces especials. Totalment instal·lat, muntat i provat. | 1 | 63.2 | 11.52 | 74.72 | 74.72
ud | Ud. de preu punt per a la instal lació d'element de detecció (Detector, pulsador o sirena) sota tub de metàl·lic de diàmetre de 25 mm i accessoris, connectat mitjantçant cable mànega de 2x1,5 mm2, apantallat, armat, trenat, lliure d’halogens i resistent al foc. Inclou cablejat, tub metàl·lic, safata per conduir cablejat per dins del fals sostre, mà d'obra, mitjans d'elevació, material auxiliar, peces especials i gestió de residus. | 91 | 53.84 | 23.04 | 76.88 | 6996.08
Planta Primera
ud | Desmuntatge dels dectectors i cablejat existent. S'inclou mà d'obra, mitjans d'elevació i materials auxiliars i repassos estètics: reposició de plaques de fals sostre, pintat i emmasillat. Inclou gestió de residus. | 59 | 4.62 | 7 | 11.62 | 685.58
ud | Subministrament i instal·lació detector òptic de fums amb aïllador incorporat. Detecció analògica amb algoritmes de preprocessament dels senyals captats pels detectors. Ideal per a focs d'evolució lenta amb partícules de foc visibles. Certificats CPR EN 54-7 i EN 54-17. Dimensions: 100 x 40 mm Inclou mà d'obra, base, zòcol i material auxiliar. | 61 | 48.72 | 23.04 | 71.76 | 4377.36
ud | Subministrament i instal·lació detector lineal de fum motoritzat de raigs infrarojos amb abast de 70 metres ampliable fins a 140 o 160 metres mitjançant kits dʻampliació. Configuració i manteniment mitjançant App. IP65 per a ús en exterior o en condicions ambientals extremes. Alimentació a 24Vcc. Certificat CPR EN 54-12. Dimensions: 180 x 155 x 137 mm. Inclou font d'alimentació certificada EN 54-4 i EN 12101, dos bateries de plom de 12 Vcc i 7,2 A. | 2 | 899.78 | 23.04 | 922.82 | 1845.64
ud | Subministrament i instal·lació mòdul monitor analògic amb aïllador incorporat de 2 zones convencionals, permet la connexió de fins a 20 detectors convencionals i/o 32 polsadors convencionals per zona. Discrimina entre alarma de detector i polsador. Discrimina l'avaria per tall o per curtcircuit de la zona. Ocupa dues adreces de llaç. Precisa alimentació auxiliar de 24 Vcc. Inclou indicadors d'estat leds. Connexionat mitjançant regletes extraïbles de fins a 2,5mm2 de secció. Possibilitat de ser instal·lat al carril DIN o muntatge pla a paret en caixa. Consum menor de 300μA en repòs. Color vermell. Dimensions 100 x 82 x 23 mm. Certificat CPR EN54-18 i EN54-17. Inclou caixa per instal·lació del modul. | 1 | 120.87 | 11.52 | 132.39 | 132.39
ud | Subministrament i instal·lació mòdul analògic monitor amb aïllador incorporat. Disposa d´una entrada tècnica supervisada per a la senyalització d´estat d´equips que proporcionen un contacte NC o NA. Ocupa una adreça al llaç. Alimentació directa des del llaç. Inclou indicador d'estat led. Connexionat mitjançant regletes extraïbles de fins a 2,5mm2 de secció. Possibilitat de ser instal·lat al carril DIN o muntatge pla a paret en caixa. Consum menor de 300μA en repòs. Color vermell. Dimensions 100 x 82 x 23 mm. Certificat CPR EN54-18 i EN54-17. Inclou caixa per instal·lació del modul. | 1 | 60.4 | 11.52 | 71.92 | 71.92
Ud | Desmuntatge dels polsadors i cablejat existents. S'inclou mà d'obra, mitjans d'elevació, materials auxiliars i repassos estètics: reposició de plaques de fals sostre, pintat i emmasillat. Inclou gestió de residus. | 14 | 4.62 | 7 | 11.62 | 162.68
ud | Subministrament i instal·lació polsador d'alarma analògic direccionable, rearmable i aïllador de curtcircuit. Inclou tapa basculant per protecció polsador. Inclou mà d'obra, base, material auxiliar, mitjans d'elevació i repassos estètics. Totalment instal·lat a l'alçada normativa, muntat i provat. | 6 | 63.79 | 23.04 | 86.83 | 520.98
ud | Subministrament i instal·lació sirena amb flaix analògica amb aïllador incorporat per a connexió directa al llaç. Baix consum. 32 tons i 3 volums configurables (Baix, Mitjà, Alt). Potència acústica 76 dBA a 117 dBA, depenent del to seleccionat. Ocupa una adreça al llaç. Color vermell. IP33C. Base alta per a entrada de tub vist. Certificat CPR EN 54-3 i EN 54-17. Dimensions: 100 x 75 mm. Inclou mà d'obra, base, material auxiliar i mitjans d'elevació. Totalment instal·lada, muntada i provada. | 5 | 140 | 23.04 | 163.04 | 815.2
ud | Subministrament i instal·lació mòdul monitor per central de detecció. Inclou mà d'obra, material auxiliar de muntatge i peces especials. Totalment instal·lat, muntat i provat. | 1 | 57.2 | 11.52 | 68.72 | 68.72
ud | Subministrament i instal·lació mòdul control per central de detecció. Inclou mà d'obra, material auxiliar de muntatge i peces especials. Totalment instal·lat, muntat i provat. | 1 | 63.2 | 11.52 | 74.72 | 74.72
ud | Ud. de preu punt per a la instal lació d'element de detecció (Detector, pulsador o sirena) sota tub de metàl·lic de diàmetre de 25 mm i accessoris, connectat mitjantçant cable mànega de 2x1,5 mm2, apantallat, armat, trenat, lliure d’halogens i resistent al foc. Inclou cablejat, tub metàl·lic, safata per conduir cablejat per dins del fals sostre, mà d'obra, mitjans d'elevació, material auxiliar, peces especials i gestió de residus. | 74 | 53.84 | 23.04 | 76.88 | 5689.12
SENYALITZACIÓ
Planta Soterrani
ud | Suministrament i muntatge de placa de senyalització de recorreguts d'emergència, segons normativa visió 20m a una cara, instal·lada a parament vertical. Classe A. Inclou repassos estètics, mitjans d'elevació i gestió de residus. | 8 | 10.8 | 4 | 14.8 | 118.4
ud | Suministrament i muntatge de placa de senyalització de sortides d’emergència, segons normativa visió 20m a una cara, instal·lada a parament vertical. Classe A. Inclou repassos estètics, mitjans d'elevació i gestió de residus. | 6 | 10.8 | 4 | 14.8 | 88.8
ud | Suministrament i muntatge de placa de senyalització de polsador d'alarma, segons normativa visió 20m a una cara, instal·lada a parament vertical. Classe A. Inclou repassos estètics, mitjans d'elevació i gestió de residus. | 4 | 10.8 | 4 | 14.8 | 59.2
ud | Suministrament i muntatge de placa de senyalització de boca d'incendi equipada, segons normativa visió 20m a una cara, instal·lada a parament vertical. Classe A. Inclou repassos estètics, mitjans d'elevació i gestió de residus. | 5 | 10.8 | 4 | 14.8 | 74
ud | Suministrament i muntatge de placa de senyalització de sirena, visió 20m una cara, instal·lada a la porta sobre el mecanisme. Classe A. Inclou repassos estètics, mitjans d'elevació i gestió de residus. | 4 | 10.8 | 4 | 14.8 | 59.2
Planta Baixa
ud | Suministrament i muntatge de placa de senyalització de recorreguts d'emergència, segons normativa visió 20m a una cara, instal·lada a parament vertical. Classe A. Inclou repassos estètics, mitjans d'elevació i gestió de residus. | 16 | 10.8 | 4 | 14.8 | 236.8
ud | Suministrament i muntatge de placa de senyalització de sortides d’emergència, segons normativa visió 20m a una cara, instal·lada a parament vertical. Classe A. Inclou repassos estètics, mitjans d'elevació i gestió de residus. | 16 | 10.8 | 4 | 14.8 | 236.8
ud | Suministrament i muntatge de placa de senyalització de polsador d'alarma, segons normativa visió 20m a una cara, instal·lada a parament vertical. Classe A. Inclou material auxiliar de muntatge, peces especials, repassos estètics, mitjans d'elevació i gestió de residus | 9 | 10.8 | 4 | 14.8 | 133.2
ud | Suministrament i muntatge de placa de senyalització de boca d'incendi equipada, segons normativa visió 20m a una cara, instal·lada a parament vertical. Classe A. Inclou material auxiliar de muntatge, peces especials, repassos estètics, mitjans d'elevació i gestió de residus. | 6 | 10.8 | 4 | 14.8 | 88.8
ud | Suministrament i muntatge de placa de senyalització de sirena, visió 20m una cara, instal·lada a la porta sobre el mecanisme. Classe A. Inclou material auxiliar de muntatge, peces especials, repassos estètics, mitjans d'elevació i gestió de residus. | 9 | 10.8 | 4 | 14.8 | 133.2
Planta Primera
ud | Suministrament i muntatge de placa de senyalització de recorreguts d'emergència, segons normativa visió 20m a una cara, instal·lada a parament vertical. Classe A. Inclou repassos estètics, mitjans d'elevació i gestió de residus. | 15 | 10.8 | 4 | 14.8 | 222
ud | Suministrament i muntatge de placa de senyalització de sortides d’emergència, segons normativa visió 20m a una cara, instal·lada a parament vertical. Classe A. Inclou repassos estètics, mitjans d'elevació i gestió de residus. | 8 | 10.8 | 4 | 14.8 | 118.4
ud | Suministrament i muntatge de placa de senyalització de polsador d'alarma, segons normativa visió 20m a una cara, instal·lada a parament vertical. Classe A. Inclou material auxiliar de muntatge, peces especials, repassos estètics, mitjans d'elevació i gestió de residus. | 6 | 10.8 | 4 | 14.8 | 88.8
ud | Suministrament i muntatge de placa de senyalització de boca d'incendi equipada, segons normativa visió 20m a una cara, instal·lada a parament vertical. Classe A. Inclou material auxiliar de muntatge, peces especials, repassos estètics, mitjans d'elevació i gestió de residus. | 5 | 10.8 | 4 | 14.8 | 74
ud | Suministrament i muntatge de placa de senyalització de sirena, visió 20m una cara, instal·lada a la porta sobre el mecanisme. Classe A.Inclou material auxiliar de muntatge, peces especials, repassos estètics, mitjans d'elevació i gestió de residus. | 5 | 10.8 | 4 | 14.8 | 74
Planta Coberta
ud | Suministrament i muntatge de placa de senyalització de recorreguts d'emergència, segons normativa visió 20m a una cara, instal·lada a parament vertical. Classe A. Inclou repassos estètics, mitjans d'elevació i gestió de residus. | 1 | 10.8 | 4 | 14.8 | 14.8
ud | Suministrament i muntatge de placa de senyalització de sortides d’emergència, segons normativa visió 20m a una cara, instal·lada a parament vertical. Classe A. Inclou repassos estètics, mitjans d'elevació i gestió de residus. | 1 | 10.8 | 4 | 14.8 | 14.8
ud | Suministrament i muntatge de placa de senyalització de polsador d'alarma, segons normativa visió 20m a una cara, instal·lada a parament vertical. Classe A. Inclou material auxiliar de muntatge, peces especials, repassos estètics, mitjans d'elevació i gestió de residus. | 0 | 10.8 | 4 | 14.8 | 0
ud | Suministrament i muntatge de placa de senyalització de boca d'incendi equipada, segons normativa visió 20m a una cara, instal·lada a parament vertical. Classe A. Inclou material auxiliar de muntatge, peces especials, repassos estètics, mitjans d'elevació i gestió de residus. | 1 | 10.8 | 4 | 14.8 | 14.8
SEGURETAT I SALUT
ud | Conjunt d'equips de protecció personal, sistemes de protecció col·lectiva, Abalisament i retolació temporal d'obres, instal·lacions d'higiene temporal i de benestar i medicina preventiva i primers auxilis, necessaris per al compliment normativa de seguretat i salut en el treball. Fins i tot manteniment en condicions segures durant tot el període de temps necessari, reparar o reposició i transport a l'emmagatzematge o lloc de mudances de contenidors. | 1 | 800 | 150 | 950 | 950
PROGRAMACIÓ
ud | P.A. Programació d'equips i integració en sistema de control comunicació amb el Centre d'Alarmes de Sabadell. Totalment instal·lat, muntada i provada. Inclou llicència del programa corresponent. | 1 | 850 | - | 850 | 850
PROVES INSTAL·LACIÓ I RECEPCIÓ
ud | Realització de proves finals i Verificació de les mateixes davant la Direcció Facultativa mitjançant l'emissió d'Informe corresponent per part de la Instal·ladora. | 1 | 500 | - | 500 | 500
S'emetrà un joc complet de documentació corresponent a les proves realitzades degudament Datades, Signades, i segellades per l'Instal·lador de PCI habilitat, INDEPENDENTMENT de les Realitzades per part de l'organisme de control autoritzat (OCA). Totes les Proves de Mesures seran executades davant la Direcció Facultativa, previ acord de dates per a la seva execució.
ud | Cursos de formació al personal dels tres torns de 2h de durada | 3 | 300 | - | 300 | 900